## Лист1
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в октябре 2015 г.
таблица №1
№ | Обосновывающие | Продолжительность | прекращения | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Технолог. наруш |  | Мероприятия | Примеч.
| данные для расчета | дата, время | час | адрес | точек | потр. | техн.отказ | авария | по устран. | (МК, б/х)
[5 empty] | потреб. |  | по классиф. КрасКом
1 | КЛ-6кВ Ф.2 до РП-128 | 01.10.15 18:15-19:15 | 1 | РП-128, ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву | б/х
2 | Ф.71-13 техн. отказ | 01.10.15 19:15-22:25 | 2.17 | Взлетная,26,28; Молокова,13 | 4 | 2 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, включили | МК
3 | ТП-945 техн. отказ Ф.92-31 | 02.10.15 18:20-19:15 | 0.92 | ч/с ул.Базайская | 300 | 3 | 0 | 0 | осмотр, изм. Rиз - норма, вкл-ли ВВ
4 | ТП-945 техн. отказ Ф.92-31 | 03.10.15 07:40-08:40 | 1 | ч/с ул.Базайская | 300 | 3 | 0 | 0 | осмотр, изм. Rиз - норма, вкл-ли ВВ
5 | РП-144 техн. отказ Ф.15-12 | 03.10.15 09:00-10:30 | 1.5 | ТП-100,111,120,122(РЭС) | 4 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в рем. КЛ-6кВ(РЭС), вкл-ли | МК
6 | ТП-921 2Т | 03.10.15 13:10-14:10 | 1 | М.Залки,2,2а; 9Мая,19 | 3 | 2 | 0 | 0 | заменили ПТ-10*50А | МК
7 | ТП-945 техн. отказ Ф.92-31 | 04.10.15 09:10-10:10 | 1 | ч/с ул.Базайская | 300 | 3 | 0 | 0 | осмотр, изм. Rиз - норма, вкл-ли ВВ
8 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 04.10.14 14:05-18:35 | 4.5 | ЛОС РП-127 + 5потребителей | 5 | 2.3 | 0 | 0 | осмотр, в/в исп. - норма, вкл-ли
9 | РП-10116 техн. отказ Ф.27-15 (ЦБК) | 05.10.15 11:55-15:45 | 3.83 | РП-10116, ТП-662,6012,6021,КНС-70 | 5 | 3 | 0 | 0 | переключения по заявке РЭС, "земля" в сетях ЦБК. Включили
10 | ТП-746 техн.отказ Ф.2-16(РЭС) | 07.10.15 09:30-11:00 | 1.5 | С.Ковалевской,2,2г,2д | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в рем. КЛ-10кВ(РЭС), вкл-ли | МК
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-415 | 07.10.15 11:45-15:45 | 4 | Комбайностроителей,7 | 1 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
12 | ТП-6006 техн. отказ Ф.170-16 (СВЭМ) | 13.10.15 12:45-13:45 | 1 | КТП-А315(1/2); ТП-6006,6007,6121 (ч/с пос. СВЭМовец) | 4 | 3 | 0 | 0 | осмотр, изм. Rиз - норма, вкл-ли от Ф.170-10 | МК
13 | ТП-499 техн.отказ Ф.15-15(РЭС) | 14.10.15 10:50-12:40 | 1.5 | КНС-37 | 1 | 3 | 0 | 0 | вывели в рем. КЛ-6кВ(РЭС), вкл-ли
14 | ТП-656 техн.отказ (х/комбин.) | 14.10.15 11:10-14:40 | 3.5 | ТП-656,654 | 2 | 3 | 0 | 0 | вывели в рем. КЛ-6кВ(х/комб),вкл-ли | б/х
15 | ПС-32 РУ-6кВ ввод от 2Т (1Т был на х.х.) | 16.10.15 07:23-09:15 | 1.83 | в/з о.Н,В.-Атамановский; РП-70 (РЭС); РП-132(ТЭК) | 4 | 2 | 0 | 0 | поврежд. в сетях ТЭК. яч.22,25 в ст. РП-132 отключили, остальное вкл-ли
16 | ТП-1010 РУ-0,4кВ Р.№12 | 17.10.15 07:10-10:00 | 2.83 | Воронова, 18в | 1 | 3 | 0 | 0 | заменили контакт на рубильнике | МК
17 | КЛ-10кВ Ф.49-58 до ТП-915 | 23.10.15 20:45-22:45 | 2 | ТП-915,916 | 5 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
18 | ТП-684 Тр-р | 23.10.15 22:10-23:10 | 1 | Глинки,19,19а,б,21,21а,б,23,23а,б,25,25а,б,27,27а | 14 | 3 | 0 | 0 | заменили ПТ-6*100А | б/х
19 | Ф.105-01 до ТП-681,683,684 повреждение в потребит. сетях от ТП-685(стройка д/с) | 25.10.15 11:10-13:10 | 2 | Глинки,10,10а,12,12а,19,19а,21,23,23а,23б,25а,25б,26,26а,28,28а; Айвазовского,15,17,19,21,23,25,27,29 | 24 | 3 | 0 | 0 | исключили из сх. поврежденное направление (стройка), в/в исп. - норма, включили | б/х
20 | ТП-722 поврежд. КЛ-10кВ(РЭС) | 26.10.15 21:45-22:45 | 1 | ВЛ-0,4кВ(РЭС)+4потребит. |  | 3 | 0 | 0 | вывели в рем. КЛ-10кВ(РЭС), вкл-ли | МК
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-344 | 26.10.15 21:30-22:50 | 1.33 | Стрелочная,12-28 | 20 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
22 | КЛ-10кВ с РП-63 до ТП-10129 | 27.10.15 10:40-11:20 | 0.5 | Устиновича,34а | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по резерву
23 | КВЛ-10кВ Ф.56-02 | 29.10.15 13:30-16:10 | 2.67 | ЛОС РП-127 + 5потребителей | 5 | 2.3 | 0 | 0 | осмотр, в/в исп. - норма, вкл-ли
24 | ТП-738 Ф.2-34 повреждение в потребит. сетях | 29.10.15 14:50-16:20 | 1.5 | Дачная,30а | 1 | 2 | 0 | 0 | включили по резерву | МК
25 | ТП-738 Ф.2-31,2-34 поврежден. в потребит. сетях | 29.10.15 19:35-21:00 | 1.5 | Дачная,30а | 1 | 2 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, включили | МК
26 | ТП-961 Ф.59-04 | 30.10.15 20:20-23:00 | 2.67 | Водопьянова,11а,13 | 2 | 2 | 0 | 0 | перекрыло СР-0,4кВ - искл. из сх.
27 | ВЛ-0,4кВ от ТП-982 | 31.10.15 09:00-10:15 | 1.25 | ч/с Базайская,136-154 | 20 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-945 | 31.10.15 10:00-11:00 | 1 | Саянская,271-319 | 20 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-975 | 31.10.15 10:30-12:00 | 1.5 | Солонцовая,5-28 | 9 | 3 | 0 | 0 | устранили обрыв
|  |  | 53 |  | 1070
Всего: 29 отключений потребителям (1070 точек отключений), 53 часов 00 мин отключений