## 15.06.2016 ПОС
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 15 июня 2016 г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС
Время | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 01059909 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 01059910 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 01081791 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 01081792 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 реакт. показания счетчика № 01081771 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 01081770 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 01081769 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Общий расход ПОС, кВтч | Общий расход реактивной энергии по ПОС | Общий расход ГПП-38, кВтч
0 | 20404.476 |  |  | 6.3 |  | 7461.345 |  |  | 18194.495 |  |  | 6.4 |  | 6301.121 |  |  | 25976.542 |  |  | 2436.052 |  |  | 4249.922 |  |  | 2633.906 |  |  | 73.099 |  |  | 241.293 |  |  | 865.312 |  |  | 712.122
1 | 20404.5976 | 0.1216 | 1459.2 | 6.3 | V | 7461.387 | 0.042 | 504 | 18194.6152 | 0.12016 | 1441.92 | 6.4 | IV | 6301.157 | 0.036 | 432 | 25976.6622 | 0.12024 | 2.4048 | 2436.0723 | 0.02032 | 0.4064 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3138 | 0.00184 | 4.416 | 712.125 | 0.003 | 7.2 | 2899.5152 | 928.8 | 2908.3472
2 | 20404.7194 | 0.12176 | 1461.12 | 6.3 | V | 7461.429 | 0.042 | 504 | 18194.7354 | 0.12024 | 1442.88 | 6.4 | IV | 6301.193 | 0.036 | 432 | 25976.7818 | 0.11952 | 2.3904 | 2436.0928 | 0.02048 | 0.4096 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3157 | 0.00184 | 4.416 | 712.129 | 0.004 | 9.6 | 2902.384 | 926.4 | 2911.216
3 | 20404.8413 | 0.12192 | 1463.04 | 6.3 | V | 7461.47 | 0.041 | 492 | 18194.8558 | 0.1204 | 1444.8 | 6.4 | IV | 6301.228 | 0.035 | 420 | 25976.901 | 0.11928 | 2.3856 | 2436.1132 | 0.0204 | 0.408 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3174 | 0.00176 | 4.224 | 712.132 | 0.003 | 7.2 | 2906.4096 | 904.8 | 2914.8576
4 | 20404.963 | 0.12168 | 1460.16 | 6.3 | V | 7461.512 | 0.042 | 504 | 18194.976 | 0.12024 | 1442.88 | 6.4 | IV | 6301.264 | 0.036 | 432 | 25976.9991 | 0.09808 | 1.9616 | 2436.1336 | 0.0204 | 0.408 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3193 | 0.00184 | 4.416 | 712.135 | 0.003 | 7.2 | 2900.9936 | 928.8 | 2909.8256
5 | 20405.0838 | 0.12088 | 1450.56 | 6.3 | V | 7461.555 | 0.043 | 516 | 18195.0948 | 0.1188 | 1425.6 | 6.4 | IV | 6301.29 | 0.026 | 312 | 25977.0705 | 0.07136 | 1.4272 | 2436.1542 | 0.02056 | 0.4112 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3211 | 0.00184 | 4.416 | 712.139 | 0.004 | 9.6 | 2873.5824 | 818.4 | 2882.4144
6 | 20405.2042 | 0.1204 | 1444.8 | 6.3 | V | 7461.599 | 0.044 | 528 | 18195.1941 | 0.09928 | 1191.36 | 6.4 | IV | 6301.317 | 0.027 | 324 | 25977.142 | 0.07152 | 1.4304 | 2436.1749 | 0.02072 | 0.4144 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3229 | 0.00176 | 4.224 | 712.142 | 0.003 | 7.2 | 2633.7808 | 844.8 | 2642.2288
7 | 20405.3246 | 0.12032 | 1443.84 | 6.3 | V | 7461.642 | 0.043 | 516 | 18195.2966 | 0.10248 | 1229.76 | 6.4 | IV | 6301.343 | 0.026 | 312 | 25977.1941 | 0.05208 | 1.0416 | 2436.1954 | 0.02056 | 0.4112 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3247 | 0.00184 | 4.416 | 712.146 | 0.004 | 9.6 | 2670.6368 | 818.4 | 2679.4688
8 | 20405.4466 | 0.122 | 1464 | 6.3 | V | 7461.685 | 0.043 | 516 | 18195.3972 | 0.10056 | 1206.72 | 6.4 | IV | 6301.369 | 0.026 | 312 | 25977.2436 | 0.04952 | 0.9904 | 2436.2159 | 0.02048 | 0.4096 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3266 | 0.00192 | 4.608 | 712.149 | 0.003 | 7.2 | 2667.512 | 820.8 | 2676.728
9 | 20405.5675 | 0.12096 | 1451.52 | 6.3 | V | 7461.725 | 0.04 | 480 | 18195.4977 | 0.10056 | 1206.72 | 6.4 | IV | 6301.387 | 0.018 | 216 | 25977.2926 | 0.04896 | 0.9792 | 2436.2359 | 0.02 | 0.4 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3289 | 0.00224 | 5.376 | 712.152 | 0.003 | 7.2 | 2654.2432 | 688.8 | 2664.9952
10 | 20405.689 | 0.12152 | 1458.24 | 6.3 | V | 7461.765 | 0.04 | 480 | 18195.6027 | 0.10496 | 1259.52 | 6.3 | IV | 6301.41 | 0.023 | 276 | 25977.3408 | 0.04824 | 0.9648 | 2436.2558 | 0.01984 | 0.3968 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.331 | 0.00216 | 5.184 | 712.156 | 0.004 | 9.6 | 2713.9376 | 746.4 | 2724.3056
11 | 20405.8365 | 0.14744 | 1769.28 | 6.2 | V | 7461.822 | 0.057 | 684 | 18195.702 | 0.09928 | 1191.36 | 6.3 | IV | 6301.431 | 0.021 | 252 | 25977.3738 | 0.03296 | 0.6592 | 2436.2754 | 0.01968 | 0.3936 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3336 | 0.00256 | 6.144 | 712.159 | 0.003 | 7.2 | 2955.5488 | 928.8 | 2967.8368
12 | 20405.9835 | 0.14704 | 1764.48 | 6.2 | V | 7461.879 | 0.057 | 684 | 18195.8092 | 0.10728 | 1287.36 | 6.4 | IV | 6301.457 | 0.026 | 312 | 25977.4003 | 0.02656 | 0.5312 | 2436.295 | 0.0196 | 0.392 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3361 | 0.00248 | 5.952 | 712.162 | 0.003 | 7.2 | 3046.8112 | 988.8 | 3058.7152
13 | 20406.1302 | 0.14672 | 1760.64 | 6.3 | V | 7461.942 | 0.063 | 756 | 18195.8996 | 0.09032 | 1083.84 | 6.4 | IV | 6301.471 | 0.014 | 168 | 25977.4271 | 0.0268 | 0.536 | 2436.3149 | 0.01984 | 0.3968 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3384 | 0.00232 | 5.568 | 712.166 | 0.004 | 9.6 | 2839.8448 | 914.4 | 2850.9808
14 | 20406.2786 | 0.1484 | 1780.8 | 6.2 | V | 7462.003 | 0.061 | 732 | 18195.9908 | 0.09128 | 1095.36 | 6.3 | IV | 6301.486 | 0.015 | 180 | 25977.4538 | 0.02672 | 0.5344 | 2436.3346 | 0.01968 | 0.3936 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3407 | 0.00232 | 5.568 | 712.169 | 0.003 | 7.2 | 2871.52 | 904.8 | 2882.656
15 | 20406.428 | 0.14936 | 1792.32 | 6.2 | V | 7462.047 | 0.044 | 528 | 18196.0853 | 0.09448 | 1133.76 | 6.4 | IV | 6301.498 | 0.012 | 144 | 25977.4806 | 0.02672 | 0.5344 | 2436.3543 | 0 | 0 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.343 | 0.00232 | 5.568 | 712.171 | 0.002 | 4.8 | 2921.0464 | 667.2 | 2932.1824
16 | 20406.5808 | 0.1528 | 1833.6 | 6.2 | V | 7462.116 | 0.069 | 828 | 18196.1807 | 0.09536 | 1144.32 | 6.4 | IV | 6301.518 | 0.02 | 240 | 25977.5071 | 0.02656 | 0.5312 | 2436.3741 | 0.01976 | 0.3952 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.345 | 0.002 | 4.8 | 712.174 | 0.003 | 7.2 | 2974.0464 | 1060.8 | 2983.6464
17 | 20406.73 | 0.1492 | 1790.4 | 6.2 | V | 7462.176 | 0.06 | 720 | 18196.2755 | 0.0948 | 1137.6 | 6.4 | IV | 6301.535 | 0.017 | 204 | 25977.5341 | 0.02696 | 0.5392 | 2436.3941 | 0.02 | 0.4 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3477 | 0.00264 | 6.336 | 712.178 | 0.004 | 9.6 | 2922.6032 | 914.4 | 2935.2752
18 | 20406.8791 | 0.14912 | 1789.44 | 6.4 | V | 7462.236 | 0.06 | 720 | 18196.3736 | 0.09808 | 1176.96 | 6.5 | IV | 6301.557 | 0.022 | 264 | 25977.5611 | 0.02704 | 0.5408 | 2436.4142 | 0.02016 | 0.4032 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3503 | 0.00264 | 6.336 | 712.181 | 0.003 | 7.2 | 2961.008 | 976.8 | 2973.68
19 | 20407.0315 | 0.1524 | 1828.8 | 6.3 | V | 7462.301 | 0.065 | 780 | 18196.4721 | 0.09856 | 1182.72 | 6.4 | IV | 6301.581 | 0.024 | 288 | 25977.5882 | 0.02712 | 0.5424 | 2436.4345 | 0.02024 | 0.4048 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3529 | 0.00256 | 6.144 | 712.185 | 0.004 | 9.6 | 3006.3232 | 1058.4 | 3018.6112
20 | 20407.1776 | 0.14608 | 1752.96 | 6.3 | V | 7462.355 | 0.054 | 648 | 18196.5673 | 0.0952 | 1142.4 | 6.4 | IV | 6301.6 | 0.019 | 228 | 25977.6156 | 0.02736 | 0.5472 | 2436.4548 | 0.02032 | 0.4064 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3554 | 0.00256 | 6.144 | 712.188 | 0.003 | 7.2 | 2890.1696 | 868.8 | 2902.4576
21 | 20407.3309 | 0.15328 | 1839.36 | 6.3 | V | 7462.435 | 0.08 | 960 | 18196.6628 | 0.09552 | 1146.24 | 6.4 | IV | 6301.62 | 0.02 | 240 | 25977.643 | 0.02736 | 0.5472 | 2436.4751 | 0.02032 | 0.4064 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3578 | 0.00232 | 5.568 | 712.191 | 0.003 | 7.2 | 2980.9856 | 1192.8 | 2992.1216
22 | 20407.5448 | 0.21392 | 2567.04 | 6.3 | V | 7462.514 | 0.079 | 948 | 18196.7612 | 0.09832 | 1179.84 | 6.4 | IV | 6301.64 | 0.02 | 240 | 25977.6882 | 0.04528 | 0.9056 | 2436.4954 | 0.02032 | 0.4064 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3597 | 0.00192 | 4.608 | 712.194 | 0.003 | 7.2 | 3743.584 | 1180.8 | 3752.8
23 | 20407.7649 | 0.22008 | 2640.96 | 6.3 | V | 7462.629 | 0.115 | 1380 | 18196.8625 | 0.10136 | 1216.32 | 6.4 | IV | 6301.666 | 0.026 | 312 | 25977.7365 | 0.04824 | 0.9648 | 2436.5159 | 0.02048 | 0.4096 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.3616 | 0.00192 | 4.608 | 712.197 | 0.003 | 7.2 | 3854.0464 | 1684.8 | 3863.2624
24 | 20407.984 | 0.21912 | 2629.44 | 6.3 | V | 7462.743 | 0.114 | 1368 | 18196.963 | 0.10048 | 1205.76 | 6.4 | IV | 6301.691 | 0.025 | 300 | 25977.785 | 0.04852 | 0.9704 | 2436.537 | 0.02108 | 0.4216 | 4249.922 | 0 | 0 | 2633.906 | 0 | 0 | 73.099 | 0 | 0 | 241.293 | 0 | 0 | 865.364 | 0.0024 | 5.76 | 712.2 | 0.003 | 7.2 | 3830.832 | 1660.8 | 3842.352
Итого за сутки |  |  | 42096 |  |  |  |  | 16776 |  |  | 29616 |  |  |  |  | 6840 |  |  | 24.86 |  |  | 9.3048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 124.8 |  |  | 187.2 | 71621.3648
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 3600 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [6 empty] | 23428.8 | 71870.9648
| Рср. | 2984.2235
| Р мах | 3854.0464
| К зап. | 0.77431
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий
226-78-40

## 15.06.2016г ЦФОС 1
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 15 июня 2016 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 01055531 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 01055532 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 01081774 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 01081772 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч | Общий расход реактивной энергии
0 | 03272,209 |  |  |  |  | 01815,400 |  |  | 02500,660 |  |  |  |  | 01232,634 |  |  | 07089,702 |  |  | 04121,540 |  |  | 00575,367 |  |  | 00327,170
1 | 03272,251 | 0.042 | 756 | 6 | VIII | 01815,422 | 0.022 | 396 | 02500,665 | 0.005 | 90 | 6.15 | VIII | 01232,640 | 0.006 | 108 | 07089,706 | 0.004 | 2.4 | 04121,546 | 0.006 | 3.6 | 00575,369 | 0.002 | 1.2 | 00327,178 | 0.008 | 4.8 | 849.6 | 512.4
2 | 03272,302 | 0.051 | 918 | 6 | VIII | 01815,455 | 0.033 | 594 | 02500,710 | 0.045 | 810 | 6.15 | VIII | 01232,665 | 0.025 | 450 | 07089,710 | 0.004 | 2.4 | 04121,551 | 0.005 | 3 | 00575,370 | 0.001 | 0.6 | 00327,183 | 0.005 | 3 | 1731 | 1050
3 | 03272,354 | 0.052 | 936 | 6 | VIII | 01815,481 | 0.026 | 468 | 02500,735 | 0.025 | 450 | 6.15 | VIII | 01232,682 | 0.017 | 306 | 07089,714 | 0.004 | 2.4 | 04121,557 | 0.006 | 3.6 | 00575,372 | 0.002 | 1.2 | 00327,192 | 0.009 | 5.4 | 1389.6 | 783
4 | 03272,417 | 0.063 | 1134 | 6 | VIII | 01815,518 | 0.037 | 666 | 02500,779 | 0.044 | 792 | 6.15 | VIII | 01232,701 | 0.019 | 342 | 07089,719 | 0.005 | 3 | 04121,565 | 0.008 | 4.8 | 00575,375 | 0.003 | 1.8 | 00327,201 | 0.009 | 5.4 | 1930.8 | 1018.2
5 | 03272,496 | 0.079 | 1422 | 6 | VIII | 01815,566 | 0.048 | 864 | 02500,812 | 0.033 | 594 | 6.15 | VIII | 01232,727 | 0.026 | 468 | 07089,727 | 0.008 | 4.8 | 04121,573 | 0.008 | 4.8 | 00575,377 | 0.002 | 1.2 | 00327,211 | 0.01 | 6 | 2022 | 1342.8
6 | 03272,547 | 0.051 | 918 | 6 | VIII | 01815,581 | 0.015 | 270 | 02500,841 | 0.029 | 522 | 6.15 | VIII | 01232,747 | 0.02 | 360 | 07089,731 | 0.004 | 2.4 | 04121,579 | 0.006 | 3.6 | 00575,379 | 0.002 | 1.2 | 00327,219 | 0.008 | 4.8 | 1443.6 | 638.4
7 | 03272,600 | 0.053 | 954 | 6 | VIII | 01815,624 | 0.043 | 774 | 02500,873 | 0.032 | 576 | 6.15 | VIII | 01232,763 | 0.016 | 288 | 07089,735 | 0.004 | 2.4 | 04121,583 | 0.004 | 2.4 | 00575,381 | 0.002 | 1.2 | 00327,225 | 0.006 | 3.6 | 1533.6 | 1068
8 | 03272,664 | 0.064 | 1152 | 6 | VIII | 01815,659 | 0.035 | 630 | 02500,907 | 0.034 | 612 | 6.15 | VIII | 01232,783 | 0.02 | 360 | 07089,740 | 0.005 | 3 | 04121,590 | 0.007 | 4.2 | 00575,384 | 0.003 | 1.8 | 00327,233 | 0.008 | 4.8 | 1768.8 | 999
9 | 03272,737 | 0.073 | 1314 | 6 | VIII | 01815,699 | 0.04 | 720 | 02500,937 | 0.03 | 540 | 6.15 | VIII | 01232,801 | 0.018 | 324 | 07089,745 | 0.005 | 3 | 04121,598 | 0.008 | 4.8 | 00575,385 | 0.001 | 0.6 | 00327,240 | 0.007 | 4.2 | 1857.6 | 1053
10 | 03272,779 | 0.042 | 756 | 6 | VIII | 01815,722 | 0.023 | 414 | 02500,973 | 0.036 | 648 | 6.15 | VIII | 01232,821 | 0.02 | 360 | 07089,748 | 0.003 | 1.8 | 04121,602 | 0.004 | 2.4 | 00575,387 | 0.002 | 1.2 | 00327,249 | 0.009 | 5.4 | 1407 | 781.8
11 | 03272,836 | 0.057 | 1026 | 6 | VIII | 01815,753 | 0.031 | 558 | 02501,004 | 0.031 | 558 | 6.15 | VIII | 01232,839 | 0.018 | 324 | 07089,752 | 0.004 | 2.4 | 04121,608 | 0.006 | 3.6 | 00575,389 | 0.002 | 1.2 | 00327,256 | 0.007 | 4.2 | 1587.6 | 889.8
12 | 03272,903 | 0.067 | 1206 | 6 | VIII | 01815,789 | 0.036 | 648 | 02501,038 | 0.034 | 612 | 6.15 | VIII | 01232,858 | 0.019 | 342 | 07089,757 | 0.005 | 3 | 04121,615 | 0.007 | 4.2 | 00575,391 | 0.002 | 1.2 | 00327,262 | 0.006 | 3.6 | 1822.2 | 997.8
13 | 03272,956 | 0.053 | 954 | 6 | VIII | 01815,819 | 0.03 | 540 | 02501,082 | 0.044 | 792 | 6.15 | VIII | 01232,884 | 0.026 | 468 | 07089,760 | 0.003 | 1.8 | 04121,621 | 0.006 | 3.6 | 00575,393 | 0.002 | 1.2 | 00327,272 | 0.01 | 6 | 1749 | 1017.6
14 | 03273,018 | 0.062 | 1116 | 6 | VIII | 01815,852 | 0.033 | 594 | 02501,116 | 0.034 | 612 | 6.15 | VIII | 01232,904 | 0.02 | 360 | 07089,765 | 0.005 | 3 | 04121,627 | 0.006 | 3.6 | 00575,396 | 0.003 | 1.8 | 00327,280 | 0.008 | 4.8 | 1732.8 | 962.4
15 | 03273,072 | 0.054 | 972 | 6 | VIII | 01815,882 | 0.03 | 540 | 02501,148 | 0.032 | 576 | 6.15 | VIII | 01232,922 | 0.018 | 324 | 07089,769 | 0.004 | 2.4 | 04121,633 | 0.006 | 3.6 | 00575,397 | 0.001 | 0.6 | 00327,287 | 0.007 | 4.2 | 1551 | 871.8
16 | 03273,138 | 0.066 | 1188 | 6 | VIII | 01815,918 | 0.036 | 648 | 02501,176 | 0.028 | 504 | 6.15 | VIII | 01232,938 | 0.016 | 288 | 07089,774 | 0.005 | 3 | 04121,640 | 0.007 | 4.2 | 00575,399 | 0.002 | 1.2 | 00327,293 | 0.006 | 3.6 | 1696.2 | 943.8
17 | 03273,188 | 0.05 | 900 | 6 | VIII | 01815,945 | 0.027 | 486 | 02501,212 | 0.036 | 648 | 6.15 | VIII | 01232,959 | 0.021 | 378 | 07089,777 | 0.003 | 1.8 | 04121,645 | 0.005 | 3 | 00575,402 | 0.003 | 1.8 | 00327,302 | 0.009 | 5.4 | 1551.6 | 872.4
18 | 03273,245 | 0.057 | 1026 | 6 | VIII | 01815,976 | 0.031 | 558 | 02501,244 | 0.032 | 576 | 6.15 | VIII | 01232,977 | 0.018 | 324 | 07089,782 | 0.005 | 3 | 04121,651 | 0.006 | 3.6 | 00575,404 | 0.002 | 1.2 | 00327,310 | 0.008 | 4.8 | 1606.2 | 890.4
19 | 03273,296 | 0.051 | 918 | 6 | VIII | 01816,005 | 0.029 | 522 | 02501,273 | 0.029 | 522 | 6.15 | VIII | 01232,994 | 0.017 | 306 | 07089,786 | 0.004 | 2.4 | 04121,657 | 0.006 | 3.6 | 00575,405 | 0.001 | 0.6 | 00327,317 | 0.007 | 4.2 | 1443 | 835.8
20 | 03273,366 | 0.07 | 1260 | 6 | VIII | 01816,043 | 0.038 | 684 | 02501,302 | 0.029 | 522 | 6.15 | VIII | 01233,011 | 0.017 | 306 | 07089,792 | 0.006 | 3.6 | 04121,665 | 0.008 | 4.8 | 00575,407 | 0.002 | 1.2 | 00327,324 | 0.007 | 4.2 | 1786.8 | 999
21 | 03273,422 | 0.056 | 1008 | 6 | VIII | 01816,074 | 0.031 | 558 | 02501,338 | 0.036 | 648 | 6.15 | VIII | 01233,034 | 0.023 | 414 | 07089,796 | 0.004 | 2.4 | 04121,671 | 0.006 | 3.6 | 00575,410 | 0.003 | 1.8 | 00327,335 | 0.011 | 6.6 | 1660.2 | 982.2
22 | 03273,478 | 0.056 | 1008 | 6 | VIII | 01816,106 | 0.032 | 576 | 02501,376 | 0.038 | 684 | 6.15 | VIII | 01233,055 | 0.021 | 378 | 07089,800 | 0.004 | 2.4 | 04121,677 | 0.006 | 3.6 | 00575,413 | 0.003 | 1.8 | 00327,344 | 0.009 | 5.4 | 1696.2 | 963
23 | 03273,529 | 0.051 | 918 | 6 | VIII | 01816,136 | 0.03 | 540 | 02501,402 | 0.026 | 468 | 6.15 | VIII | 01233,070 | 0.015 | 270 | 07089,805 | 0.005 | 3 | 04121,683 | 0.006 | 3.6 | 00575,414 | 0.001 | 0.6 | 00327,349 | 0.005 | 3 | 1389.6 | 816.6
24 | 03273,585 | 0.056 | 1008 | 6 | VIII | 01816,167 | 0.031 | 558 | 02501,435 | 0.033 | 594 | 6.15 | VIII | 01233,089 | 0.019 | 342 | 07089,810 | 0.005 | 3 | 04121,689 | 0.006 | 3.6 | 00575,416 | 0.002 | 1.2 | 00327,358 | 0.009 | 5.4 | 1606.2 | 909
Итого за сутки |  |  | 24768 |  |  |  |  | 13806 |  |  | 13950 |  |  |  |  | 8190 |  |  | 64.8 |  |  | 89.4 |  |  | 29.4 |  |  | 112.8 | 38812.2 | 21996
| Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600
| Рср. | 1617.175
| Р мах | 2022
| К зап. | 0.79979
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий

## 15.06.2016г ЦФОС 2
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. |  |  |  | Вид отрасли: ЖКХ
Общая нагрузка в часы замеров за 15 июня 2016 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | (АЧР) ГПП-148 Яч.11 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.13 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.15 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.21 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.23 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.25 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | (АЧР) ГПП-148 Яч.27 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.29 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 показания счетчика | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч
0 | 2810,38 |  |  | 3164,09 |  |  | 5794,24 |  |  | 8696,46 |  |  | 0882,45 |  |  | 5432,70 |  |  | 9283,48 |  |  | 7527,29 |  |  | 38.9253
1 | 2810,40 | 0.02 | 24 | 3164,15 | 0.06 | 432 | 5794,29 | 0.05 | 360 | 8696,52 | 0.06 | 432 | 0882,46 | 0.01 | 72 | 5432,71 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.928 | 0.00264 | 1.584 | 1332
2 | 2810,43 | 0.03 | 36 | 3164,20 | 0.05 | 360 | 5794,35 | 0.06 | 432 | 8696,59 | 0.07 | 504 | 0882,47 | 0.01 | 72 | 5432,73 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.9306 | 0.00264 | 1.584 | 1428
3 | 2810,45 | 0.02 | 24 | 3164,24 | 0.04 | 288 | 5794,41 | 0.06 | 432 | 8696,66 | 0.07 | 504 | 0882,47 | 0 | 0 | 5432,74 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.9333 | 0.00272 | 1.632 | 1260
4 | 2810,47 | 0.02 | 24 | 3164,37 | 0.13 | 936 | 5794,52 | 0.11 | 792 | 8696,78 | 0.12 | 864 | 0882,47 | 0 | 0 | 5432,75 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.936 | 0.00264 | 1.584 | 2628
5 | 2810,50 | 0.03 | 36 | 3164,45 | 0.08 | 576 | 5794,61 | 0.09 | 648 | 8696,86 | 0.08 | 576 | 0882,47 | 0 | 0 | 5432,77 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.9387 | 0.00272 | 1.632 | 1860
6 | 2810,52 | 0.02 | 24 | 3164,50 | 0.05 | 360 | 5794,67 | 0.06 | 432 | 8696,94 | 0.08 | 576 | 0882,47 | 0 | 0 | 5432,77 | 0 | 0 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.9413 | 0.00264 | 1.584 | 1392
7 | 2810,54 | 0.02 | 24 | 3164,55 | 0.05 | 360 | 5794,76 | 0.09 | 648 | 8697,00 | 0.06 | 432 | 0882,47 | 0 | 0 | 5432,77 | 0 | 0 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,29 | 0 | 0 | 38.944 | 0.00264 | 1.584 | 1464
8 | 2810,56 | 0.02 | 24 | 3164,63 | 0.08 | 576 | 5794,82 | 0.06 | 432 | 8697,08 | 0.08 | 576 | 0882,48 | 0.01 | 72 | 5432,80 | 0.03 | 36 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0.01 | 24 | 38.9464 | 0.00248 | 1.488 | 1740
9 | 2810,57 | 0.01 | 12 | 3164,71 | 0.08 | 576 | 5794,90 | 0.08 | 576 | 8697,16 | 0.08 | 576 | 0882,48 | 0 | 0 | 5432,82 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.949 | 0.00256 | 1.536 | 1764
10 | 2810,58 | 0.01 | 12 | 3164,78 | 0.07 | 504 | 5794,96 | 0.06 | 432 | 8697,24 | 0.08 | 576 | 0882,48 | 0 | 0 | 5432,82 | 0 | 0 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9516 | 0.00256 | 1.536 | 1524
11 | 2810,60 | 0.02 | 24 | 3164,84 | 0.06 | 432 | 5795,03 | 0.07 | 504 | 8697,32 | 0.08 | 576 | 0882,48 | 0 | 0 | 5432,86 | 0.04 | 48 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.954 | 0.00248 | 1.488 | 1584
12 | 2810,61 | 0.01 | 12 | 3164,91 | 0.07 | 504 | 5795,11 | 0.08 | 576 | 8697,40 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0.02 | 144 | 5432,88 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9566 | 0.00256 | 1.536 | 1836
13 | 2810,62 | 0.01 | 12 | 3165,00 | 0.09 | 648 | 5795,18 | 0.07 | 504 | 8697,48 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5432,90 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9592 | 0.00256 | 1.536 | 1764
14 | 2810,64 | 0.02 | 24 | 3165,07 | 0.07 | 504 | 5795,26 | 0.08 | 576 | 8697,56 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5432,92 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9617 | 0.00256 | 1.536 | 1704
15 | 2810,66 | 0.02 | 24 | 3165,14 | 0.07 | 504 | 5795,33 | 0.07 | 504 | 8697,65 | 0.09 | 648 | 0882,50 | 0 | 0 | 5432,94 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9643 | 0.00256 | 1.536 | 1704
16 | 2810,68 | 0.02 | 24 | 3165,21 | 0.07 | 504 | 5795,40 | 0.07 | 504 | 8697,73 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5432,96 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9668 | 0.00256 | 1.536 | 1632
17 | 2810,69 | 0.01 | 12 | 3165,28 | 0.07 | 504 | 5795,46 | 0.06 | 432 | 8697,80 | 0.07 | 504 | 0882,50 | 0 | 0 | 5432,98 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9695 | 0.00264 | 1.584 | 1476
18 | 2810,70 | 0.01 | 12 | 3165,34 | 0.06 | 432 | 5795,54 | 0.08 | 576 | 8697,88 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,00 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9721 | 0.00264 | 1.584 | 1620
19 | 2810,72 | 0.02 | 24 | 3165,41 | 0.07 | 504 | 5795,62 | 0.08 | 576 | 8697,96 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,00 | 0 | 0 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9748 | 0.00264 | 1.584 | 1680
20 | 2810,73 | 0.01 | 12 | 3165,49 | 0.08 | 576 | 5795,69 | 0.07 | 504 | 8698,04 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,02 | 0.02 | 24 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.977 | 0.00224 | 1.344 | 1692
21 | 2810,75 | 0.02 | 24 | 3165,56 | 0.07 | 504 | 5795,76 | 0.07 | 504 | 8698,12 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,03 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9796 | 0.00264 | 1.584 | 1620
22 | 2810,76 | 0.01 | 12 | 3165,63 | 0.07 | 504 | 5795,79 | 0.03 | 216 | 8698,20 | 0.08 | 576 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,04 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9823 | 0.00264 | 1.584 | 1320
23 | 2810,80 | 0.04 | 48 | 3165,69 | 0.06 | 432 | 5795,84 | 0.05 | 360 | 8698,26 | 0.06 | 432 | 0882,50 | 0 | 0 | 5433,05 | 0.01 | 12 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9849 | 0.00264 | 1.584 | 1284
24 | 2810,82 | 0.02 | 24 | 3165,76 | 0.07 | 504 | 5795,90 | 0.06 | 432 | 8698,32 | 0.06 | 432 | 0882,51 | 0.01 | 72 | 5433,05 | 0 | 0 | 9283,48 | 0 | 0 | 7527,30 | 0 | 0 | 38.9876 | 0.00264 | 1.584 | 1464
Итого за сутки |  |  | 528 |  |  | 12024 |  |  | 11952 |  |  | 13392 |  |  | 432 |  |  | 420 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  | 37.344 | 38772
| Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 7200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 1200 |  |  | Ктт - 2400 |  |  | Ктт - 600
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий

## 15.06.2016г ГПП-32
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 15 июня 2016 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"
Время | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0602121221 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0611129679 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 01081789 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 01059229 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0611129651 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0602110767 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.19 показания счетчика № 01059943 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.12 показания счетчика № 01059944 | Разница показаний | Расход, кВтч | РП-70 Яч.15 показания счетчика № 01059918 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-32 без субабонентов, кВтч
0 | 751.1449 |  |  |  |  | 420.21 |  |  | 1668.3908 |  |  |  |  | 1029.55 |  |  | 7410.92 |  |  | 2208.915 |  |  | 1436.4695 |  |  | 19.8424 |  |  | 3.332 |  |  | 35.772 |  |  | 96.934
1 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1668.5439 | 0.1531 | 1837.2 | 6.3 | V | 1029.64 | 0.09 | 1080 | 7411.0078 | 0.08776 | 3.5104 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.5397 | 0.0702 | 252.72 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1587.9904
2 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1668.6948 | 0.1509 | 1810.8 | 6.3 | V | 1029.76 | 0.12 | 1440 | 7411.0926 | 0.0848 | 3.392 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.6075 | 0.0678 | 244.08 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1570.112
3 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1668.8444 | 0.1496 | 1795.2 | 6.3 | V | 1029.88 | 0.12 | 1440 | 7411.1793 | 0.08672 | 3.4688 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.6758 | 0.0683 | 245.88 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1552.7888
4 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1668.9925 | 0.1481 | 1777.2 | 6.3 | V | 1030.01 | 0.13 | 1560 | 7411.2667 | 0.08744 | 3.4976 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.743 | 0.0672 | 241.92 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1538.7776
5 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1669.1399 | 0.1474 | 1768.8 | 6.3 | V | 1030.15 | 0.14 | 1680 | 7411.3538 | 0.08712 | 3.4848 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.81 | 0.067 | 241.2 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1531.0848
6 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1669.288 | 0.1481 | 1777.2 | 6.3 | V | 1030.275 | 0.125 | 1500 | 7411.4402 | 0.08632 | 3.4528 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.8774 | 0.0674 | 242.64 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1538.0128
7 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1669.4505 | 0.1625 | 1950 | 6.3 | V | 1030.4 | 0.125 | 1500 | 7411.527 | 0.0868 | 3.472 | 2208.915 | 0 | 0 | 1436.9568 | 0.0794 | 285.84 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1667.632
8 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1669.6225 | 0.172 | 2064 | 6.3 | V | 1030.53 | 0.13 | 1560 | 7411.6125 | 0.08552 | 3.4208 | 2208.915 | 0 | 0 | 1437.063 | 0.1062 | 382.32 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1685.1008
9 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1669.8184 | 0.1959 | 2350.8 | 6.3 | V | 1030.65 | 0.12 | 1440 | 7411.6954 | 0.08296 | 3.3184 | 2208.915 | 0 | 0 | 1437.2473 | 0.1843 | 663.48 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1690.6384
10 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1670.026 | 0.2076 | 2491.2 | 6.3 | V | 1030.77 | 0.12 | 1440 | 7411.7814 | 0.086 | 3.44 | 2208.915 | 0 | 0 | 1437.4721 | 0.2248 | 809.28 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1685.36
11 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1670.239 | 0.213 | 2556 | 6.3 | V | 1030.9 | 0.13 | 1560 | 7411.8682 | 0.0868 | 3.472 | 2208.915 | 0 | 0 | 1437.7178 | 0.2457 | 884.52 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1674.952
12 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1670.4523 | 0.2133 | 2559.6 | 6.3 | V | 1031.02 | 0.12 | 1440 | 7411.9541 | 0.08584 | 3.4336 | 2208.915 | 0 | 0 | 1437.966 | 0.2482 | 893.52 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1669.5136
13 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1670.6567 | 0.2044 | 2452.8 | 6.3 | V | 1031.15 | 0.13 | 1560 | 7412.0347 | 0.08064 | 3.2256 | 2208.915 | 0 | 0 | 1438.1841 | 0.2181 | 785.16 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1670.8656
14 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1670.868 | 0.2113 | 2535.6 | 6.3 | V | 1031.27 | 0.12 | 1440 | 7412.1198 | 0.08504 | 3.4016 | 2208.915 | 0 | 0 | 1438.424 | 0.2399 | 863.64 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1675.3616
15 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1671.0769 | 0.2089 | 2506.8 | 6.3 | V | 1031.4 | 0.13 | 1560 | 7412.205 | 0.0852 | 3.408 | 2208.915 | 0 | 0 | 1438.656 | 0.232 | 835.2 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1675.008
16 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1671.281 | 0.2041 | 2449.2 | 6.3 | V | 1031.52 | 0.12 | 1440 | 7412.2889 | 0.08392 | 3.3568 | 2208.915 | 0 | 0 | 1438.8726 | 0.2166 | 779.76 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1672.7968
17 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1671.4797 | 0.1987 | 2384.4 | 6.3 | V | 1031.64 | 0.12 | 1440 | 7412.3744 | 0.08552 | 3.4208 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.0689 | 0.1963 | 706.68 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1681.1408
18 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1671.6701 | 0.1904 | 2284.8 | 6.3 | V | 1031.77 | 0.13 | 1560 | 7412.4577 | 0.08328 | 3.3312 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.2418 | 0.1729 | 622.44 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1665.6912
19 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1671.8491 | 0.179 | 2148 | 6.3 | V | 1031.9 | 0.13 | 1560 | 7412.5405 | 0.0828 | 3.312 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.3762 | 0.1344 | 483.84 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1667.472
20 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1672.0247 | 0.1756 | 2107.2 | 6.3 | V | 1032.02 | 0.12 | 1440 | 7412.6241 | 0.0836 | 3.344 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.496 | 0.1198 | 431.28 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1679.264
21 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1672.194 | 0.1693 | 2031.6 | 6.3 | V | 1032.15 | 0.13 | 1560 | 7412.7068 | 0.08272 | 3.3088 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.5942 | 0.0982 | 353.52 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1681.3888
22 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1672.3599 | 0.1659 | 1990.8 | 6.3 | V | 1032.27 | 0.12 | 1440 | 7412.7906 | 0.08376 | 3.3504 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.6781 | 0.0839 | 302.04 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1692.1104
23 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1672.5233 | 0.1634 | 1960.8 | 6.3 | V | 1032.39 | 0.12 | 1440 | 7412.8766 | 0.08608 | 3.4432 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.7548 | 0.0767 | 276.12 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1688.1232
24 | 751.1449 | 0 | 0 | 0 | V | 420.21 | 0 | 0 | 1672.68 | 0.1567 | 1880.4 | 6.3 | V | 1032.5 | 0.11 | 1320 | 7412.962 | 0.08536 | 3.4144 | 2208.915 | 0 | 0 | 1439.8228 | 0.068 | 244.8 | 19.8424 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 35.772 | 0 | 0 | 96.934 | 0 | 0 | 1639.0144
Итого за сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51470.4 |  |  |  |  | 35400 |  |  | 81.68 |  |  | 0 |  |  | 12071.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39480.2
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 40 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600 |  |  | Ктт - 3600
Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют
| Рср. | 1645.0083
| Р мах | 1692.1104
| К зап. | 0.97216
Начальник управления электроэнергетики В.Г. Журавлев
Начальник ПТО А.Н. Русецкий