## Лист1
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в октябре 2016 г.
таблица №1
№ | Обосновывающие | Продолжительность | прекращения | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Технолог. наруш |  | Мероприятия
| данные для расчета | дата, время | час | адрес | точек | потр. | техн.отказ | авария | по устран.
[5 empty] | потреб. |  | по классиф. КрасКом
1 | КЛ-6кВ КТП-3012 от РП-138 яч.1 (повр. при пр-ве з/раб) | 01.10.16 12:00-19:00 | 7 | Прибойная,26,29,32,32а,32б,33,35, 36; Графитная,2-11(ч/с); Судостроительная,2,2а,4,4а,6,6а | 24 | 3 | 0 | 0 | восстановили, в/в исп., вкл-ли
2 | ТП-921 2Т сгорели 3-и ПТ | 05.10.16 07:40-12:40 | 5 | 9Мая,19; М.Залки,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2Т вывели в ремонт, вк. СР-0,4кВ
3 | ВЛ-0,4кВ от УТП-976 | 10.10.16 18:20-21:30 |  | ул.Торговая (ч/с) | 26 | 3 | 0 | 0 | устранили 2-а обрыва
4 | ТП-9122 Т-2 | 12.10.16 02:10-12:10 | 10 | Светлогорская,7,9,11; Шумяцкого,11 - по одному вв. | 4 | 2 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, заменили ПТ-10*100А
5 | КТП-6064 техн. отказ в сетях МРСК | 14.10.16 05:30-15:30 | 10 | ч/с ул. Офицерская, Мужества |  | 3 | 0 | 0 | вкл-но п/е подачи "U" по Ф.71-22 МРСК
6 | ТП-521 техн. отказ в сетях МРСК | 15.10.16 11:30-21:00 | 9.5 | адм. здания | 4 | 3 | 0 | 0 | вкл-но п/е подачи "U" от ТП-519 МРСК
7 | КЛ-6кВ КТП-274 до ТП-271 | 19.10.16 19:00-22:15 | 3.25 | Семафорная,181,183 | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
8 | КЛ-0,4кВ от ТП-512 | 20.10.16 21:30 до 17:45 21.10.16 | 20.25 | Малиновского,3,6,10 | 3 | 3 | 1 | 0 | восстановили, в/в исп., вкл-ли
9 | ТП-599 поврежд. в сетях МРСК | 26.10.16 08:15-14:00 | 5.75 | КНС-43 | 1 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли по времянке, МРСК восстановили КЛ 27.10.16 в 13:30
10 | ТП-2020 КЛ-6кВ Ф.1-38 | 29.10.16 05:35-18:05 | 12.5 | Вильского,1 | 1 | 2 | 1 | 0 | заменили участок КЛ на вводе в ПС-1, в/в исп.- норма, вкл-ли
|  |  | 83.25 |  | 67
Всего: 10 отключений потребителям (67 точек отключений), 83 часов 15 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 2 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 1 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 1 | 0
3 | ВЛ-10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0