## Лист1
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в ноябре 2016 г.
таблица №1
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращен. |  | Кол-во точек присоединения, адрес | Кол-во точек потреб | кат. потр. | Технолог. наруш |  | Мероприятия по устранению
|  | дата, время | часов |  |  |  | техн.отказ | авария
по классиф. КрасКом
1 | ТП-9122 КЛ-10кВ Ф.205-6(РЭС) | 01.11.16 15:30-17:30 | 2 | Шумяцкого,11; Светлогорская,7,9,11 | 4 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
2 | КЛ-0,4кВ от ТП-618 | 02.11.16 21:30-00:00 | 2.5 | 26 Б.Ком.,5а | 1 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
3 | КЛ-10кВ ТП-599 от ТП-582 поврежд. при пр-ве з/работ | 05.11.16 17:40-18:50 | 1.17 | КНС-43 | 1 | 2 | 0 | 0 | КНС вкл-ли по рез. (от ТП-9126); КЛ-10кВ восстановили, в/в исп., вкл-ли по нормальной сх. в 16:00 06.11.16
4 | ТП-8045 яч.5 КЛ-10кВ(РЭС) | 09.11.16 15:45-18:15 | 2.5 | Свободный,74; Уютный,7 + ч/с | 5 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
5 | РУ-32А(Искраэнергосети) технологический отказ в сетях | 11.11.16 12:30-14:45 | 2.25 | РП-10116,ТП-6012,6021,662, КНС-70 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U от РУ-32А (Искраэнергосети)
6 | КВЛ-6кВ Ф.117-03 | 14.11.16 09:50 до 06:30 15.11.16 | 20.67 | ч/с Сад Крутовского,Турбаза(КТП-906А) + частн. КТП | 22 | 3 | 1 | 0 | в 18:10 уч-к до оп.№25 (КТП-906А) вкл-ли от ТП-9035
7 | ТП-681,683,684 технологический отказ в сетях Енисейэнергосервис | 14.11.16 12:00-12:30 | 0.5 | Глинки,10,10а,12,12а,19,19а,20,21,22,22а,23,23а,23б,24,25,25а,25б,26,26а,27,27а,28,28а; Айвазовского,11,15,17,19,21,23,25,27,29 + ЦТП + КНС-67 | 34 | 3 | 0 | 0 | включили по резерву
8 | КВЛ-6кВ Ф.117-03 "земля" в линии | 15.11.16 09:15-16:25 | 7.17 | ч/с Сад Крутовского, Турбаза(КТП-906А) + частн. КТП | 22 | 3 | 0 | 0 | устранили дефекты, в/в исп., вкл-ли
9 | Ф.254-12 (перегруз) | 15.11.16 09:10-10:40 | 1.5 | ТП-9094,9035("Роев ручей") | 2 | 2 | 0 | 0 | вкл-ли п/е в/в исп. - норма
10 | РП-128 КЛ-6кВ Ф.2 | 15.11.16 19:55-22:55 | 3 | РП-128, ТП-614,613,616,63,62,666, 607,608,609, 610 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
11 | КЛ-10кВ ТП-746 до ТП-862(РЭС) | 20.11.16 01:50-02:20 | 0.5 | С.Ковалевской,2,2г,2д(ввод №2) | 3 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
12 | КЛ-6кВ РП-10116 до ТП-662 | 22.11.16 14:30-15:30 | 1 | РП-10116,ТП-6012,6021,662, КНС-70 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
13 | КЛ-0,4кВ от ТП-815 до ВЛ | 23.11.16 19:35 до 15:00 24.11.16 | 19.42 | Лесная,31,37 + ч/с: Лесная,7,9,11,13,29,33,35,39,41,45,49,49а | 14 | 3 | 1 | 0 | заменили поврежденный КЛ
14 | КВЛ-10кВ Ф.56-18 | 27.11.16 18:30-22:15 | 3.75 | ЛОС один вв. РП-127 + 3 потребит. | 3 | 2.3 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-325 | 28.11.16 16:30-21:50 | 5.33 | Водометный,2,4 | 2 | 3 | 0 | 0 | устранили дефекты в линии, вкл-ли
|  |  | 73.26 |  | 144
Всего: 15 отключений потребителям (144 точек отключений), 73 часов 15 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 2 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 1 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 1 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0