## Лист1
Информация о внеплановом прекращении передачи эл.энергии потребителям в сентябре 2016 г.
таблица №1
№ | Обосновывающие | Продолжительность | прекращения | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Технолог. наруш |  | Мероприятия
| данные для расчета | дата, время | час | адрес | точек | потр. | техн.отказ | авария | по устран.
[5 empty] | потреб. |  | по классиф. КрасКом
1 | КЛ-6кВ ТП-4026 Ф.136-04 | 01.09.16 13:05-17:30 | 4.42 | Щорса,85а,85г | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
2 | КЛ-10кВ ТП-599 от ТП-582 поврежд. при пр-ве з/работ | 04.09.16 17:35 до 00:50 05.09.16 | 7.25 | КНС-43 | 1 | 2 | 0 | 0 | восстановили, в/в исп., вкл-ли
3 | РУ-32А,30,21(Искраэнергосети) технологический отказ в сетях из-за попытки хищения оборуд. | 04.09.16 23:00 до 00:30 05.09.16 | 1.5 | РП-10116,ТП-6012,6021,662, КНС-70 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U от РУ-32А (Искраэнергосети)
4 | ТП-159 Т-1 | 07.09.16 14:00-17:10 | 3.17 | Вавилова,43а | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли от Т-2
5 | КТП-3012 Тр-р | 10.09.16 23:10-00:35 | 1.42 | Прибойная,32а + ч/с Графитная | 18 | 3 | 0 | 0 | заменили 2-а ПТ-6*40А
6 | КЛ-0,4кВ (4шт.) ТП-5010 до ж/д поврежд. при пр-ве з/работ | 15.09.16 12:00-19:30 | 7.5 | Машиностроителей,21 | 1 | 2 | 0 | 0 | восстановили, в/в исп., вкл-ли
7 | Ф.71-13 технологический отказ | 16.09.16 19:15-21:05 | 1.83 | Взлетная,28 ТП-5014 | 1 | 2 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
8 | КЛ-10кВ ТП-125 от ТП-1241 | 20.09.16 15:00-20:00 | 5 | Лебедевой,147а; Кр.Армии,36 | 2 | 2 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
9 | КЛ-10кВ ТП-6007 до ВЛ-10кВ Ф.170-10 | 22.09.16 07:50-10:30 | 3.67 | Караульная,6-34; пр.Большой; пер.Угловой; Л.Швецовой - ч/с. |  | 3 | 0 | 0 | вывели в ремонт, вкл-ли по рез.
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-280(РЭС) перепады "U" | 23.09.16 13:30-14:30 | 0 | Вавилова,4-46; Побежимова,45,46,47,48. - ч/с | 0 | 3 | 0 | 0 | дефект на ТП-280(РЭС) - похищена "0" шина
11 | ТП-10110 | 24.09.16 23:25-07:40 | 8.25 | Рокоссовского,18,22,24 | 3 | 2 | 0 | 0 | в/в исп. - норма, вкл-ли
12 | РП-55(РЭС) техн. отказ | 24.09.16 23:25-01:25 | 2 | ТП-504,527,508,51,50,595,542,512, 594,581,507,554(КНС-44) | 12 | 2.3 | 0 | 0 | вывели в ремонт КЛ-10кВ Ф.55-09 до ТП-507
13 | ТП-921 2Т сгорели 2-а ПТ | 27.09.16 02:40-03:30 | 0.83 | 9Мая,19; М.Залки,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2Т вывели в ремонт, вк. СР-0,4кВ
14 | РП-10116 (повр. в сетях Искраэнергосети) | 27.09.16 15:45-21:45 | 6 | РП-10116,ТП-6012,6021,662, КНС-70 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | вкл-ли п/е подачи U от РУ-32А (Искраэнерго)
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 | 27.09.16 09:30-11:30 | 2 | Калинина,65/1-5;67/1,2 | 7 | 3 | 0 | 0 | устр-ли дефект в конт. соед.
|  |  | 50.42 |  | 71
Всего: 15 отключений потребителям (71 точек отключений), 50 часов 25 мин отключений
Итого отключений, учитываемых согласно классификации нарушений, возникающих на эл.оборудовании и сетях:
итоговая таблица №2
№ |  | тех. отказ. | авария
п/п | Всего | 0 | 0
из них повреждение
1 | КЛ- 6, 10 кВ | 0 | 0
2 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0
3 | ВЛ-6,10 кВ и выше | 0 | 0
4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0
5 | Силовой Т | 0 | 0
6 | Прочие дефекты | 0 | 0