## 18.12.2019 ПОС
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 18 декабря 2019 г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС
Время | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 0818172786 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 0818172786 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 0818171902 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 0818171902 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 0806179861 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 0806179601 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 0818171937 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.24 реакт. Показания счетчика № 0818171937 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 0818173117 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 0818173117 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 0818171809 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 0818171809 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Общий расход ПОС, кВтч | Общий расход реактивной энергии по ПОС | Общий расход ГПП-38, кВтч
18.12.2019 04:00:00 | 2887.6045 |  |  | 6.7 |  | 1084.4363 |  |  | 2223.8005 |  |  | 6.6 |  | 597.2958 |  |  | 3759.6348 |  |  | 339.1352 |  |  | 1906.8684 |  |  | 1336.0199 |  |  | 169.4588 |  |  | 33.6288 |  |  | 49.3993 |  |  | 27.5788
18.12.2019 05:00:00 | 2887.8041 | 0.1996 | 2395.2 | 6.7 | V | 1084.5124 | 0.0761 | 913.2 | 2223.9623 | 0.1618 | 1941.6 | 6.6 | IV | 597.3477 | 0.0519 | 622.8 | 3760.2092 | 0.5744 | 11.488 | 339.154 | 0.0188 | 0.376 | 1907.1712 | 0.3028 | 1090.08 | 1336.2161 | 0.1962 | 706.32 | 169.4702 | 0.0114 | 27.36 | 33.6288 | 0 | 0 | 49.4008 | 0.0015 | 3.6 | 27.5788 | 0 | 0 | 3227.624 | 829.68 | 4348.664 | 4348.664 | 1536 | 4611.96
18.12.2019 06:00:00 | 2888.0054 | 0.2013 | 2415.6 | 6.7 | V | 1084.5874 | 0.075 | 900 | 2224.1224 | 0.1601 | 1921.2 | 6.5 | IV | 597.3972 | 0.0495 | 594 | 3760.7808 | 0.5716 | 11.432 | 339.1724 | 0.0184 | 0.368 | 1907.474 | 0.3028 | 1090.08 | 1336.4107 | 0.1946 | 700.56 | 169.4819 | 0.0117 | 28.08 | 33.6288 | 0 | 0 | 49.4023 | 0.0015 | 3.6 | 27.5788 | 0 | 0 | 3226.84 | 793.44 | 4348.6 | 4348.6 | 1494 | 4598.082
18.12.2019 07:00:00 | 2888.2058 | 0.2004 | 2404.8 | 6.7 | V | 1084.663 | 0.0756 | 907.2 | 2224.2821 | 0.1597 | 1916.4 | 6.5 | IV | 597.4461 | 0.0489 | 586.8 | 3761.3544 | 0.5736 | 11.472 | 339.1912 | 0.0188 | 0.376 | 1907.7775 | 0.3035 | 1092.6 | 1336.6065 | 0.1958 | 704.88 | 169.4937 | 0.0118 | 28.32 | 33.6288 | 0 | 0 | 49.4038 | 0.0015 | 3.6 | 27.5788 | 0 | 0 | 3208.528 | 789.12 | 4333.048 | 4333.048 | 1494 | 4583.3766
18.12.2019 08:00:00 | 2888.4058 | 0.2 | 2400 | 6.7 | V | 1084.7377 | 0.0747 | 896.4 | 2224.4425 | 0.1604 | 1924.8 | 6.5 | IV | 597.4956 | 0.0495 | 594 | 3761.936 | 0.5816 | 11.632 | 339.2092 | 0.018 | 0.36 | 1908.0816 | 0.3041 | 1094.76 | 1336.8023 | 0.1958 | 704.88 | 169.5064 | 0.0127 | 30.48 | 33.6288 | 0 | 0 | 49.4054 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3207.712 | 785.52 | 4336.792 | 4336.792 | 1490.4 | 4585.745
18.12.2019 09:00:00 | 2888.606 | 0.2002 | 2402.4 | 6.7 | V | 1084.8108 | 0.0731 | 877.2 | 2224.6028 | 0.1603 | 1923.6 | 6.5 | IV | 597.5436 | 0.048 | 576 | 3762.5128 | 0.5768 | 11.536 | 339.2268 | 0.0176 | 0.352 | 1908.3864 | 0.3048 | 1097.28 | 1336.9953 | 0.193 | 694.8 | 169.5206 | 0.0142 | 34.08 | 33.6316 | 0.0028 | 6.72 | 49.407 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3202.688 | 751.68 | 4337.888 | 4337.888 | 1453.2 | 4574.8292
18.12.2019 10:00:00 | 2888.8055 | 0.1995 | 2394 | 6.7 | V | 1084.8821 | 0.0713 | 855.6 | 2224.7622 | 0.1594 | 1912.8 | 6.5 | IV | 597.5907 | 0.0471 | 565.2 | 3763.0576 | 0.5448 | 10.896 | 339.2444 | 0.0176 | 0.352 | 1908.691 | 0.3046 | 1096.56 | 1337.1869 | 0.1916 | 689.76 | 169.5367 | 0.0161 | 38.64 | 33.6386 | 0.007 | 16.8 | 49.4087 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3178.768 | 714.24 | 4318.048 | 4318.048 | 1420.8 | 4545.7905
18.12.2019 11:00:00 | 2889.0183 | 0.2128 | 2553.6 | 6.7 | V | 1084.9631 | 0.081 | 972 | 2224.9402 | 0.178 | 2136 | 6.5 | IV | 597.6484 | 0.0577 | 692.4 | 3763.5996 | 0.542 | 10.84 | 339.262 | 0.0176 | 0.352 | 1908.9918 | 0.3008 | 1082.88 | 1337.3746 | 0.1877 | 675.72 | 169.5506 | 0.0139 | 33.36 | 33.6393 | 0.0007 | 1.68 | 49.4107 | 0.002 | 4.8 | 27.5788 | 0 | 0 | 3579.752 | 987 | 4700.792 | 4700.792 | 1664.4 | 4986.7497
18.12.2019 12:00:00 | 2889.2327 | 0.2144 | 2572.8 | 6.7 | V | 1085.0438 | 0.0807 | 968.4 | 2225.1134 | 0.1732 | 2078.4 | 6.5 | IV | 597.7017 | 0.0533 | 639.6 | 3764.1344 | 0.5348 | 10.696 | 339.28 | 0.018 | 0.36 | 1909.2888 | 0.297 | 1069.2 | 1337.5592 | 0.1846 | 664.56 | 169.565 | 0.0144 | 34.56 | 33.6395 | 0.0002 | 0.48 | 49.4126 | 0.0019 | 4.56 | 27.5788 | 0 | 0 | 3553.936 | 942.96 | 4662.256 | 4662.256 | 1608 | 4931.7639
18.12.2019 13:00:00 | 2889.4533 | 0.2206 | 2647.2 | 6.7 | V | 1085.127 | 0.0832 | 998.4 | 2225.2863 | 0.1729 | 2074.8 | 6.5 | IV | 597.7549 | 0.0532 | 638.4 | 3764.6656 | 0.5312 | 10.624 | 339.298 | 0.018 | 0.36 | 1909.5888 | 0.3 | 1080 | 1337.743 | 0.1838 | 661.68 | 169.5815 | 0.0165 | 39.6 | 33.645 | 0.0055 | 13.2 | 49.4146 | 0.002 | 4.8 | 27.5788 | 0 | 0 | 3608.584 | 961.92 | 4732.984 | 4732.984 | 1636.8 | 5008.0187
18.12.2019 14:00:00 | 2889.6662 | 0.2129 | 2554.8 | 6.7 | V | 1085.205 | 0.078 | 936 | 2225.4589 | 0.1726 | 2071.2 | 6.5 | IV | 597.8087 | 0.0538 | 645.6 | 3765.1948 | 0.5292 | 10.584 | 339.316 | 0.018 | 0.36 | 1909.889 | 0.3002 | 1080.72 | 1337.9261 | 0.1831 | 659.16 | 169.5986 | 0.0171 | 41.04 | 33.6536 | 0.0086 | 20.64 | 49.4165 | 0.0019 | 4.56 | 27.5788 | 0 | 0 | 3510.624 | 901.8 | 4636.944 | 4636.944 | 1581.6 | 4899.2559
18.12.2019 15:00:00 | 2889.8788 | 0.2126 | 2551.2 | 6.7 | V | 1085.2837 | 0.0787 | 944.4 | 2225.6231 | 0.1642 | 1970.4 | 6.5 | IV | 597.8572 | 0.0485 | 582 | 3765.7264 | 0.5316 | 10.632 | 339.334 | 0.018 | 0.36 | 1910.1888 | 0.2998 | 1079.28 | 1338.1106 | 0.1845 | 664.2 | 169.6157 | 0.0171 | 41.04 | 33.663 | 0.0094 | 22.56 | 49.4182 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3408.192 | 839.64 | 4532.592 | 4532.592 | 1526.4 | 4782.7071
18.12.2019 16:00:00 | 2890.0917 | 0.2129 | 2554.8 | 6.7 | V | 1085.3642 | 0.0805 | 966 | 2225.7814 | 0.1583 | 1899.6 | 6.5 | IV | 597.9027 | 0.0455 | 546 | 3766.2604 | 0.534 | 10.68 | 339.3524 | 0.0184 | 0.368 | 1910.4888 | 0.3 | 1080 | 1338.2956 | 0.185 | 666 | 169.6343 | 0.0186 | 44.64 | 33.6784 | 0.0154 | 36.96 | 49.42 | 0.0018 | 4.32 | 27.5788 | 0 | 0 | 3336.488 | 809.04 | 4465.448 | 4465.448 | 1512 | 4714.4851
18.12.2019 17:00:00 | 2890.3079 | 0.2162 | 2594.4 | 6.7 | V | 1085.4469 | 0.0827 | 992.4 | 2225.9386 | 0.1572 | 1886.4 | 6.5 | IV | 597.9471 | 0.0444 | 532.8 | 3766.798 | 0.5376 | 10.752 | 339.3704 | 0.018 | 0.36 | 1910.7897 | 0.3009 | 1083.24 | 1338.4809 | 0.1853 | 667.08 | 169.6506 | 0.0163 | 39.12 | 33.6887 | 0.0103 | 24.72 | 49.4216 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3365.712 | 833.4 | 4491.912 | 4491.912 | 1525.2 | 4743.7863
18.12.2019 18:00:00 | 2890.524 | 0.2161 | 2593.2 | 6.7 | V | 1085.5336 | 0.0867 | 1040.4 | 2226.0962 | 0.1576 | 1891.2 | 6.5 | IV | 597.9935 | 0.0464 | 556.8 | 3767.3628 | 0.5648 | 11.296 | 339.3884 | 0.018 | 0.36 | 1911.0906 | 0.3009 | 1083.24 | 1338.6686 | 0.1877 | 675.72 | 169.6689 | 0.0183 | 43.92 | 33.7016 | 0.0129 | 30.96 | 49.4231 | 0.0015 | 3.6 | 27.5788 | 0 | 0 | 3365.296 | 890.52 | 4496.056 | 4496.056 | 1597.2 | 4771.3276
18.12.2019 19:00:00 | 2890.7408 | 0.2168 | 2601.6 | 6.7 | V | 1085.6206 | 0.087 | 1044 | 2226.2535 | 0.1573 | 1887.6 | 6.6 | IV | 598.0377 | 0.0442 | 530.4 | 3767.9216 | 0.5588 | 11.176 | 339.4064 | 0 | 0 | 1911.391 | 0.3004 | 1081.44 | 1338.8564 | 0 | 0 | 169.6819 | 0.013 | 31.2 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.425 | 0.0019 | 4.56 | 27.5788 | 0 | 0 | 3383.176 | 1574.4 | 4500.376 | 4500.376 | 1574.4 | 4767.8213
18.12.2019 20:00:00 | 2890.9566 | 0.2158 | 2589.6 | 6.7 | V | 1085.7081 | 0.0875 | 1050 | 2226.4114 | 0.1579 | 1894.8 | 6.6 | IV | 598.0828 | 0.0451 | 541.2 | 3768.4816 | 0.56 | 11.2 | 339.4244 | 0.018 | 0.36 | 1911.6915 | 0.3005 | 1081.8 | 1339.0456 | 0.1892 | 681.12 | 169.6944 | 0.0125 | 30 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4265 | 0.0015 | 3.6 | 27.5788 | 0 | 0 | 3380.56 | 910.08 | 4495.96 | 4495.96 | 1591.2 | 4769.232
18.12.2019 21:00:00 | 2891.1725 | 0.2159 | 2590.8 | 6.7 | V | 1085.7958 | 0.0877 | 1052.4 | 2226.5693 | 0.1579 | 1894.8 | 6.6 | IV | 598.1283 | 0.0455 | 546 | 3769.0424 | 0.5608 | 11.216 | 339.4428 | 0.0184 | 0.368 | 1911.9924 | 0.3009 | 1083.24 | 1339.2351 | 0.1895 | 682.2 | 169.7064 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4281 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3381.304 | 916.2 | 4497.184 | 4497.184 | 1598.4 | 4772.7923
18.12.2019 22:00:00 | 2891.3899 | 0.2174 | 2608.8 | 6.7 | V | 1085.8838 | 0.088 | 1056 | 2226.7272 | 0.1579 | 1894.8 | 6.5 | IV | 598.1744 | 0.0461 | 553.2 | 3769.6044 | 0.562 | 11.24 | 339.4612 | 0.0184 | 0.368 | 1912.2974 | 0.305 | 1098 | 1339.4264 | 0.1913 | 688.68 | 169.7184 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4298 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3384.328 | 920.52 | 4515.208 | 4515.208 | 1609.2 | 4793.3942
18.12.2019 23:00:00 | 2891.606 | 0.2161 | 2593.2 | 6.7 | V | 1085.9715 | 0.0877 | 1052.4 | 2226.8867 | 0.1595 | 1914 | 6.5 | IV | 598.2222 | 0.0478 | 573.6 | 3770.1696 | 0.5652 | 11.304 | 339.4796 | 0.0184 | 0.368 | 1912.6025 | 0.3051 | 1098.36 | 1339.6192 | 0.1928 | 694.08 | 169.7305 | 0.0121 | 29.04 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4314 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3387.632 | 931.92 | 4518.872 | 4518.872 | 1626 | 4802.5077
19.12.2019 00:00:00 | 2891.8227 | 0.2167 | 2600.4 | 6.7 | V | 1086.0589 | 0.0874 | 1048.8 | 2227.0477 | 0.161 | 1932 | 6.5 | IV | 598.2708 | 0.0486 | 583.2 | 3770.7348 | 0.5652 | 11.304 | 339.498 | 0.0184 | 0.368 | 1912.9079 | 0.3054 | 1099.44 | 1339.8118 | 0.1926 | 693.36 | 169.7425 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4331 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3411.752 | 938.64 | 4544.072 | 4544.072 | 1632 | 4828.2517
19.12.2019 01:00:00 | 2892.0489 | 0.2262 | 2714.4 | 6.7 | V | 1086.1529 | 0.094 | 1128 | 2227.2088 | 0.1611 | 1933.2 | 6.5 | IV | 598.3195 | 0.0487 | 584.4 | 3771.3012 | 0.5664 | 11.328 | 339.516 | 0.018 | 0.36 | 1913.2134 | 0.3055 | 1099.8 | 1340.0047 | 0.1929 | 694.44 | 169.7545 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4348 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3526.608 | 1017.96 | 4659.288 | 4659.288 | 1712.4 | 4963.9982
19.12.2019 02:00:00 | 2892.2703 | 0.2214 | 2656.8 | 6.7 | V | 1086.2419 | 0.089 | 1068 | 2227.3697 | 0.1609 | 1930.8 | 6.5 | IV | 598.3684 | 0.0489 | 586.8 | 3771.8656 | 0.5644 | 11.288 | 339.5348 | 0.0188 | 0.376 | 1913.5182 | 0.3048 | 1097.28 | 1340.197 | 0.1923 | 692.28 | 169.7665 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4364 | 0.0016 | 3.84 | 27.5788 | 0 | 0 | 3469.344 | 962.52 | 4599.264 | 4599.264 | 1654.8 | 4887.9027
19.12.2019 03:00:00 | 2892.4858 | 0.2155 | 2586 | 6.7 | V | 1086.3277 | 0.0858 | 1029.6 | 2227.5293 | 0.1596 | 1915.2 | 6.5 | IV | 598.4173 | 0.0489 | 586.8 | 3772.4308 | 0.5652 | 11.304 | 339.5532 | 0.0184 | 0.368 | 1913.8229 | 0.3047 | 1096.92 | 1340.3904 | 0.1934 | 696.24 | 169.7786 | 0.0121 | 29.04 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4381 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3382.832 | 920.16 | 4512.872 | 4512.872 | 1616.4 | 4793.6169
19.12.2019 04:00:00 | 2892.6953 | 0.2095 | 2514 | 6.7 | V | 1086.4115 | 0.0838 | 1005.6 | 2227.689 | 0.1597 | 1916.4 | 6.5 | IV | 598.4659 | 0.0486 | 583.2 | 3772.9944 | 0.5636 | 11.272 | 339.572 | 0.0188 | 0.376 | 1914.1073 | 0.2844 | 1023.84 | 1340.5777 | 0.1873 | 674.28 | 169.7906 | 0.012 | 28.8 | 33.7016 | 0 | 0 | 49.4398 | 0.0017 | 4.08 | 27.5788 | 0 | 0 | 3385.328 | 914.52 | 4442.048 | 4442.048 | 1588.8 | 4717.6346
Итого за сутки |  |  | 61089.6 |  |  |  |  | 23702.4 |  |  | 46662 |  |  |  |  | 14041.2 |  |  | 267.192 |  |  | 8.376 |  |  | 26060.04 |  |  | 4144.68 |  |  | 796.32 |  |  | 174.72 |  |  | 97.2 |  |  | 0 | 81073.608
| Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 12000 | [7 empty] | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 20 |  |  | Ктт - 3600 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [5 empty] | Ктт - 2400 | [6 empty] | 21836.88 | 108027.168 |  |  | 5008.0187
| Рср. | 3378.067 | [41 empty] | 26953.56
| Р мах | 3608.584
| К зап. | 0.93612
Главный энергетик А.Н. Русецкий
Начальник ПТО В.В. Апанасенко
226-78-40