## 18.12.2019 г ЦФОС 1
| Договор № 9348 от 5.12.08 г. | [8 empty] | Вид отрасли: ЖКХ
Суточный график электрических нагрузок за 18 декабря 2019 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"
Время | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 0818173133 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 0818173133 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 0818172935 | Разница показаний | Расход, кВтч | Напряжение | Положение анц. | Вввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 0818172935 | Разница показаний | Расход реактивной энергии | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 0812170490 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 0812170490 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 0818172952 | Разница показаний | Расход, кВтч | ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 0818172952 | Разница показаний | Расход, кВтч | Общий расход ГПП-148, кВтч | Общий расход реактивной энергии
18.12.2019 04:00:00 | 851.7762 |  |  |  |  | 494,64 |  |  | 784.1612 |  |  |  |  | 425.0964 |  |  | 89.3381 |  |  | 51.2755 |  |  | 268.3321 |  |  | 150.087
18.12.2019 05:00:00 | 851.8122 | 0.036 | 648 | 5.9 | VIII | 494,65 | 0.01 | 180 | 784.2111 | 0.0499 | 898.2 | 6 | VIII | 425.1228 | 0.0264 | 475.2 | 89.3533 | 0.0152 | 9.12 | 51.2796 | 0.0041 | 2.46 | 268.3599 | 0.0278 | 16.68 | 150.0959 | 0.0089 | 5.34 | 1572 | 663 | 1706.0929
18.12.2019 06:00:00 | 851.8485 | 0.0363 | 653.4 | 5.9 | VIII | 494,67 | 0.02 | 360 | 784.2618 | 0.0507 | 912.6 | 6 | VIII | 425.1491 | 0.0263 | 473.4 | 89.3684 | 0.0151 | 9.06 | 51.2837 | 0.0041 | 2.46 | 268.3873 | 0.0274 | 16.44 | 150.1045 | 0.0086 | 5.16 | 1591.5 | 841.02 | 1800.0519
18.12.2019 07:00:00 | 851.8858 | 0.0373 | 671.4 | 5.9 | VIII | 494,69 | 0.02 | 360 | 784.3132 | 0.0514 | 925.2 | 6 | VIII | 425.1755 | 0.0264 | 475.2 | 89.3834 | 0.015 | 9 | 51.2878 | 0.0041 | 2.46 | 268.4146 | 0.0273 | 16.38 | 150.1129 | 0.0084 | 5.04 | 1621.98 | 842.7 | 1827.83
18.12.2019 08:00:00 | 851.9238 | 0.038 | 684 | 5.9 | VIII | 494,71 | 0.02 | 360 | 784.3632 | 0.05 | 900 | 6 | VIII | 425.2017 | 0.0262 | 471.6 | 89.3982 | 0.0148 | 8.88 | 51.2919 | 0.0041 | 2.46 | 268.4416 | 0.027 | 16.2 | 150.1211 | 0.0082 | 4.92 | 1609.08 | 838.98 | 1814.6696
18.12.2019 09:00:00 | 851.9611 | 0.0373 | 671.4 | 5.9 | VIII | 494,74 | 0.03 | 540 | 784.4157 | 0.0525 | 945 | 6 | VIII | 425.228 | 0.0263 | 473.4 | 89.4129 | 0.0147 | 8.82 | 51.296 | 0.0041 | 2.46 | 268.4684 | 0.0268 | 16.08 | 150.1291 | 0.008 | 4.8 | 1641.3 | 1020.66 | 1932.7733
18.12.2019 10:00:00 | 851.9974 | 0.0363 | 653.4 | 5.9 | VIII | 494,76 | 0.02 | 360 | 784.4657 | 0.05 | 900 | 6 | VIII | 425.2539 | 0.0259 | 466.2 | 89.4292 | 0.0163 | 9.78 | 51.2998 | 0.0038 | 2.28 | 268.4956 | 0.0272 | 16.32 | 150.1376 | 0.0085 | 5.1 | 1579.5 | 833.58 | 1785.9664
18.12.2019 11:00:00 | 852.0334 | 0.036 | 648 | 5.9 | VIII | 494,77 | 0.01 | 180 | 784.5178 | 0.0521 | 937.8 | 6 | VIII | 425.2799 | 0.026 | 468 | 89.444 | 0.0148 | 8.88 | 51.3039 | 0.0041 | 2.46 | 268.5246 | 0.029 | 17.4 | 150.1474 | 0.0098 | 5.88 | 1612.08 | 656.34 | 1740.5701
18.12.2019 12:00:00 | 852.0693 | 0.0359 | 646.2 | 5.9 | VIII | 494,80 | 0.03 | 540 | 784.5679 | 0.0501 | 901.8 | 6 | VIII | 425.3057 | 0.0258 | 464.4 | 89.4585 | 0.0145 | 8.7 | 51.308 | 0.0041 | 2.46 | 268.5535 | 0.0289 | 17.34 | 150.1571 | 0.0097 | 5.82 | 1574.04 | 1012.68 | 1871.6631
18.12.2019 13:00:00 | 852.1052 | 0.0359 | 646.2 | 5.9 | VIII | 494,81 | 0.01 | 180 | 784.62 | 0.0521 | 937.8 | 6 | VIII | 425.3316 | 0.0259 | 466.2 | 89.473 | 0.0145 | 8.7 | 51.3121 | 0.0041 | 2.46 | 268.5824 | 0.0289 | 17.34 | 150.1669 | 0.0098 | 5.88 | 1610.04 | 654.54 | 1738.0021
18.12.2019 14:00:00 | 852.1411 | 0.0359 | 646.2 | 5.9 | VIII | 494,83 | 0.02 | 360 | 784.6772 | 0.0572 | 1029.6 | 6 | VIII | 425.362 | 0.0304 | 547.2 | 89.4882 | 0.0152 | 9.12 | 51.316 | 0.0039 | 2.34 | 268.6113 | 0.0289 | 17.34 | 150.1766 | 0.0097 | 5.82 | 1702.26 | 915.36 | 1932.7631
18.12.2019 15:00:00 | 852.1773 | 0.0362 | 651.6 | 5.9 | VIII | 494,85 | 0.02 | 360 | 784.7292 | 0.052 | 936 | 6 | VIII | 425.3879 | 0.0259 | 466.2 | 89.5035 | 0.0153 | 9.18 | 51.3199 | 0.0039 | 2.34 | 268.6403 | 0.029 | 17.4 | 150.1864 | 0.0098 | 5.88 | 1614.18 | 834.42 | 1817.0949
18.12.2019 16:00:00 | 852.2134 | 0.0361 | 649.8 | 5.9 | VIII | 494,87 | 0.02 | 360 | 784.7789 | 0.0497 | 894.6 | 6 | VIII | 425.4139 | 0.026 | 468 | 89.5188 | 0.0153 | 9.18 | 51.3238 | 0.0039 | 2.34 | 268.6693 | 0.029 | 17.4 | 150.1963 | 0.0099 | 5.94 | 1570.98 | 836.28 | 1779.7029
18.12.2019 17:00:00 | 852.25 | 0.0366 | 658.8 | 5.9 | VIII | 494,89 | 0.02 | 360 | 784.8312 | 0.0523 | 941.4 | 6 | VIII | 425.4399 | 0.026 | 468 | 89.534 | 0.0152 | 9.12 | 51.3277 | 0.0039 | 2.34 | 268.6982 | 0.0289 | 17.34 | 150.2061 | 0.0098 | 5.88 | 1626.66 | 836.22 | 1829.0125
18.12.2019 18:00:00 | 852.2869 | 0.0369 | 664.2 | 5.9 | VIII | 494,91 | 0.02 | 360 | 784.8811 | 0.0499 | 898.2 | 6 | VIII | 425.466 | 0.0261 | 469.8 | 89.5497 | 0.0157 | 9.42 | 51.3316 | 0.0039 | 2.34 | 268.7274 | 0.0292 | 17.52 | 150.216 | 0.0099 | 5.94 | 1589.34 | 838.08 | 1796.7692
18.12.2019 19:00:00 | 852.3238 | 0.0369 | 664.2 | 5.9 | VIII | 494,93 | 0.02 | 360 | 784.9337 | 0.0526 | 946.8 | 6 | VIII | 425.4923 | 0.0263 | 473.4 | 89.5654 | 0.0157 | 9.42 | 51.3354 | 0.0038 | 2.28 | 268.7567 | 0.0293 | 17.58 | 150.226 | 0.01 | 6 | 1638 | 841.68 | 1841.5942
18.12.2019 20:00:00 | 852.3612 | 0.0374 | 673.2 | 5.9 | VIII | 494,95 | 0.02 | 360 | 784.9838 | 0.0501 | 901.8 | 6 | VIII | 425.5185 | 0.0262 | 471.6 | 89.5812 | 0.0158 | 9.48 | 51.3392 | 0.0038 | 2.28 | 268.7858 | 0.0291 | 17.46 | 150.236 | 0.01 | 6 | 1601.94 | 839.88 | 1808.7593
18.12.2019 21:00:00 | 852.399 | 0.0378 | 680.4 | 5.9 | VIII | 494,97 | 0.02 | 360 | 785.0338 | 0.05 | 900 | 6 | VIII | 425.5446 | 0.0261 | 469.8 | 89.5969 | 0.0157 | 9.42 | 51.343 | 0.0038 | 2.28 | 268.8149 | 0.0291 | 17.46 | 150.2459 | 0.0099 | 5.94 | 1607.28 | 838.02 | 1812.6297
18.12.2019 22:00:00 | 852.4386 | 0.0396 | 712.8 | 5.9 | VIII | 494,99 | 0.02 | 360 | 785.0861 | 0.0523 | 941.4 | 6 | VIII | 425.571 | 0.0264 | 475.2 | 89.6128 | 0.0159 | 9.54 | 51.3468 | 0.0038 | 2.28 | 268.8442 | 0.0293 | 17.58 | 150.2559 | 0.01 | 6 | 1681.32 | 843.48 | 1881.0357
18.12.2019 23:00:00 | 852.4781 | 0.0395 | 711 | 5.9 | VIII | 495,01 | 0.02 | 360 | 785.1364 | 0.0503 | 905.4 | 6 | VIII | 425.5974 | 0.0264 | 475.2 | 89.6286 | 0.0158 | 9.48 | 51.3506 | 0.0038 | 2.28 | 268.8734 | 0.0292 | 17.52 | 150.2661 | 0.0102 | 6.12 | 1643.4 | 843.6 | 1847.2749
19.12.2019 00:00:00 | 852.5171 | 0.039 | 702 | 5.9 | VIII | 495,03 | 0.02 | 360 | 785.1884 | 0.052 | 936 | 6 | VIII | 425.6239 | 0.0265 | 477 | 89.6445 | 0.0159 | 9.54 | 51.3544 | 0.0038 | 2.28 | 268.9027 | 0.0293 | 17.58 | 150.2762 | 0.0101 | 6.06 | 1665.12 | 845.34 | 1867.4111
19.12.2019 01:00:00 | 852.5555 | 0.0384 | 691.2 | 5.9 | VIII | 495,05 | 0.02 | 360 | 785.2395 | 0.0511 | 919.8 | 6 | VIII | 425.6505 | 0.0266 | 478.8 | 89.6603 | 0.0158 | 9.48 | 51.3583 | 0.0039 | 2.34 | 268.9321 | 0.0294 | 17.64 | 150.2865 | 0.0103 | 6.18 | 1638.12 | 847.32 | 1844.2853
19.12.2019 02:00:00 | 852.5936 | 0.0381 | 685.8 | 5.9 | VIII | 495,08 | 0.03 | 540 | 785.2897 | 0.0502 | 903.6 | 6 | VIII | 425.6771 | 0.0266 | 478.8 | 89.6763 | 0.016 | 9.6 | 51.3621 | 0.0038 | 2.28 | 268.9616 | 0.0295 | 17.7 | 150.2968 | 0.0103 | 6.18 | 1616.7 | 1027.26 | 1915.4587
19.12.2019 03:00:00 | 852.6313 | 0.0377 | 678.6 | 5.9 | VIII | 495,10 | 0.02 | 360 | 785.3419 | 0.0522 | 939.6 | 6 | VIII | 425.7037 | 0.0266 | 478.8 | 89.6922 | 0.0159 | 9.54 | 51.366 | 0.0039 | 2.34 | 268.991 | 0.0294 | 17.64 | 150.307 | 0.0102 | 6.12 | 1645.38 | 847.26 | 1850.7093
19.12.2019 04:00:00 | 852.6683 | 0.037 | 666 | 5.9 | VIII | 495,12 | 0.02 | 360 | 785.3924 | 0.0505 | 909 | 6 | VIII | 425.7302 | 0.0265 | 477 | 89.7081 | 0.0159 | 9.54 | 51.3698 | 0.0038 | 2.28 | 269.0204 | 0.0294 | 17.64 | 150.3173 | 0.0103 | 6.18 | 1602.18 | 845.46 | 1811.5693
Итого за сутки |  |  | 16057.8 |  |  |  |  | 8640 |  |  | 22161.6 |  |  |  |  | 11408.4 |  |  | 222 |  |  | 56.58 |  |  | 412.98 |  |  | 138.18 | 38854.38 | 20048.4
| Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 18000 |  |  |  |  | Ктт - 18000 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  | Ктт - 600 |  |  |  |  | 1932.7733
| Рср. | 1618.9325
| Р мах | 1702.26
| К зап. | 0.95105
Главный энергетик А.Н. Русецкий
Начальник ПТО В.В. Апанасенко