## 9 2021-2025
Приложение № 9
к приказу Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
от "_______"____________2020 г
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 25.03.2019 № 29-о "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  | Примечание
Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь, %
|  |  | Трансформаторная подстанция | Линии электропередачи
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | нд | 0.05006% | 0.002597% | соответствует
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.05006% | 0.002597% | соответствует
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.05006% | нд | соответствует
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.05006% | нд | соответствует
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 614, расположенной по ул. 26 Бакинских комиссаров, 50 Г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ; б) замена высоковольтного оборудования в составе: масляный выключатель ВМГ-16 - 1 шт., высоковольтный разъединитель марки РВ - 2 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейки КСО 366-3н (с выключателем нагрузки (ВН)) - 4 шт.; ячейка КСО 366-4н (с ВН и ПТ) - 1 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панели марки ЩО-70 на отходящие линии с рубильниками (2 шт), на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 4 шт; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 630 А и вводным рубильником на 1000А - 2 шт.) - 1 шт. | К_СТР13213 | 0.02697% | нд | соответствует
1.2.1.2 | Модернизация комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76 г, в следующем объеме: замена силового трансформатора марки ТМ 400 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ 630 кВА 6/0,4 кВ | К_СТР09756 | 0.06444% | нд | соответствует
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 512А, расположенной по ул. Малиновского, 18Д, в следующем объеме: а) замена силовых трансформаторов марки ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ - 2 шт. на силовые трансформаторы марки ТМГ-630 кВА 10/0,4 кВ - 2 шт.; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО-366 (на трансформатор) с выключателем нагрузки ВН и тремя в/в предохранителями марки ПК на ток 50А - 2 шт; камера КСО-366 (на вводные, отходящие линии) с высоковольтным разъединителем РВ - 2 шт; камера КСО-366 (на вводные, отходящие линии) с выключателем нагрузки ВН - 2 шт; шинный мост - 1 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-3н (с выключателем нагрузки (ВН)) - 6 шт.; ячейка КСО 366-4н (с выключателем нагрузки (ВН) и высоковольтными предохранителями (ПТ)) - 2 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель ЩО-70 (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем на ток 1000А и 3-мя трансформаторами тока 1500/5А, рубильником на ток 1600 А - 2 шт ; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х400А+2х250 А) - 2 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток 4х250 А - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х400А+1х250 А) - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х250 А) - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток 250 А - 1 шт; панель марки ЩО-70 (секционная) с секционным разъединителем - 1 шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 6 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1000 А и вводным рубильником на 1600 А-2 шт) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09555 | 0.05127% | нд | соответствует
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 945, расположенной по ул. Ключевская, 101 г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-1000 кВА 6/0,4 кВ; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО-272 (на трансформатор) с выключателем нагрузки и 3-мя в/в предохранителями марки ПК на ток 80А - 2 шт; камера КСО-272 (на вводные, отходящие линии) с выключателями нагрузки типа ВН - 2 шт; КСО-272 (на вводные, отходящие линии) с вакуумным выключателем, линейным и шинным разъединителями - 2 шт; на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-5вв (на вводные, отходящие линии) с вакуумным выключателем, линейным и шинным разъединителями - 6 шт.; ячейка КСО 366-11 (с ТСН, ТН) - 1 шт.; ячейка КСО 366-13 (с СР) секционная - 2 шт; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель ЩО-70 (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем и тремя трансформаторами тока ТТ 1500/5А - 2 шт ; панель ЩО-70 (на отходящие линии) с 4- мя рубильниками - 6 шт; панель ЩО-70 (секционная) с секционным разъединителем - 1шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 6 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1600 А и вводным рубильником на 2000 А - 2 шт.) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09761 | 0.05745% | нд | соответствует
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 950, расположенной по ул. Ключевская, 91 г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ 320 кВА 6/0,4 кВ - 1 шт., на силовой трансформатор марки ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ - 1 шт.; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО (на трансформатор) с высоковольтным разъединителем и 3-мя тремя в/в предохранителями марки ПК - 2 шт; камера КСО (на вводные, отходящие линии) с высоковольтными разъединителями типа РВ - 3 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-3н ( с выключателем нагрузки (ВН)) - 3 шт.; ячейка КСО 366-4н ( с выключателем нагрузки (ВН) и высоковольтными предохранителями (ПТ)) - 2 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем - 2 шт ; панель (на отходящие линии) с 4- мя рубильниками - 4 шт; панель (секционная) с секционным разъединителем - 1шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 4 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1000 А и вводным рубильником на 1000 А - 2 шт.) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09760ТП | 0.05015% | нд | соответствует
…
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0.002597% | соответствует
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0.002597% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация воздушной линии 0,4 кВ от ТП 325 до жилых домов по пер. Водометный, 2, 4, в следующем объеме: а) демонтаж деревянных опор - 4 шт, монтаж железобетонных одностоечных опор - 4 шт.; б) замена провода марки 4А-35 мм², протяженностью 0,120 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм², протяженностью 0,120 км; в) замена провода марки 4А-35 мм², протяженностью 0,040 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х25) мм², протяженностью 0,040 км; г) замена кабельной линии от ТП 325 до опоры № 1 марки АВВГ (4х35) мм², протяженностью 0,060 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,060 км | К_ИНФ05015 | нд | 0.001898% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 703 до жилого дома по ул. Бебеля, 61А, в следующем объеме: замена кабельной линии марки ААБШВ (3х70+1х35) мм², протяженностью 0,180 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,180 км | К_ИНФ07979 | нд | 0.008307% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 201, расположенной по пр. Свободный, 61 А, до жилого дома по пр. Свободный, 63, в следующем объеме: замена кабельной линии марки АСБ (3х95) мм², протяженностью 0,080 км, на кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х150) мм², протяженностью 0,080 км | К_ИНФ07089 | нд | 0.0007349% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от ТП 313 до жилых домов по ул. 60 лет Октября, 61, 65, 67, 69, 71, в следующем объеме: а) замена кабельной линии от ТП-313 до оп. № 1 марки КГ (3х50+1х16) мм², протяженностью 0,030 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,030 км; б) замена провода ВЛ-0,4 кВ марки А-25, протяженностью 0,220 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм², протяженностью 0,220 км; в) замена кабельного ввода в многоквартирный жилой дом по ул. 60 лет Октября, 69 марки АСБ (4х25) мм², протяженностью 0,030 км, на кабельный ввод марки АВВГ (4х50) мм², протяженностью 0,030 км; г) замена вводов в многоквартирные жилые дома по ул. 60 лет Октября, 61, 65, 67, 71 марки АПВ (1х10) мм², протяженностью 0,080 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х25)мм², протяженностью 0,080 км | К_ИНФ08452 | нд | 0.00505% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация кабельной линии 6 кВ от ТП 950, расположенной по ул. Ключевская, 91 г, до ТП 943, расположенной по ул. Ключевская, 87 г, в следующем объеме: замена кабельной линии марки ААШВ (3х95) мм², протяженностью 0,250 км, на кабельную линию марки ААБлУ (3х240) мм², протяженностью 0,250 км | К_СТР09760КЛ | нд | 0.000597% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 10 кВ от ТП 6006, расположенной по адресу: пер. Средний, 5 Г, до ТП 6007, расположенной по адресу: Цветной бульвар, 1 Г, в следующем объеме: замена провода марки 3А-70 мм², протяженностью 0,467 км, на самонесущий провод марки СИП-3 (1х95) мм², протяженностью 0,467 км | К_ИНФ08004 | нд | 0.002171% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 2026 до жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А, в следующем объеме: а) замена двух кабельных линий от ТП 2026 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А марки АВВГ (3х185+1х70) мм², протяженностью 2х0,100 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х185) мм², протяженностью 2х0,100 км; б) замена четырех кабельных линий от ТП 2026 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А марки АВВГ (3х185+1х70) мм², протяженностью 4х0,150 км, на четыре кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х185) мм², протяженностью 4х0,150 км | К_ИНФ15358 | нд | 0.00246% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 201, расположенной по пр. Свободный, 61 А, до жилого дома по пр. Свободный, 59 А, в следующем объеме: замена двух кабельных линий марки ААШВ (4х95) мм², протяженностью 2х0,150 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х150) мм², протяженностью 2х0,150 км | К_ИНФ08348 | нд | 0.0008741% | соответствует
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 328 до жилых домов по ул. 60 лет Октября, 25, 31, 33, 37, в следующем объеме: а) замена двух кабельных линий от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 25 марки АСБ (3х35+1х16) мм², протяженностью 2х0,150 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 2х0,150 км; б) замена кабельной линии от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 31 марки АСБ (3х50+1х25) мм², протяженностью 0,130 км, на кабельную линию марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 0,130 км; в) замена двух кабельных линий от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 33 марки АСБ (3х35+1х16) мм², протяженностью 2х0,050 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 2х0,050 км; г) замена кабельной линии от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 37 марки АПВБ (3х50+1х25) мм², протяженностью 0,060 км, на кабельную линию марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 0,060 км | К_СТР09764КЛН | нд | 0.00128% | соответствует
…
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Гончеров Олег Васильевич.
Серийный номер: 01 09 5f 35 00 17 ab 52 be 42 67 b0 8a ee 16 db 91
Срок действия: с 02.12.2019 по 25.12.2020.