## 12 2021-2025
Приложение № 12
к приказу Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
от "_______"____________2022 г
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация), техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Красноярский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 614, расположенной по ул. 26 Бакинских комиссаров, 50 Г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ; б) замена высоковольтного оборудования в составе: масляный выключатель ВМГ-16 - 1 шт., высоковольтный разъединитель марки РВ - 2 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейки КСО 366-3н (с выключателем нагрузки (ВН)) - 4 шт.; ячейка КСО 366-4н (с ВН и ПТ) - 1 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панели марки ЩО-70 на отходящие линии с рубильниками (2 шт), на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 4 шт; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 630 А и вводным рубильником на 1000А - 2 шт.) - 1 шт. | К_СТР13213 | 1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП № 614 | 0.256 | 2020-02-25 | нд | нд | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Возможность оперативного обслуживания электрооборудования; надежное электроснабжение | - | -
1.2.1.2 | Модернизация комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76 г, в следующем объеме: замена силового трансформатора марки ТМ 400 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ 630 кВА 6/0,4 кВ | К_СТР09756 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КТП № 981 | 0.272 | 2020-02-25 | нд | нд | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Возможность оперативного обслуживания электрооборудования; надежное электроснабжение | - | -
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 512А, расположенной по ул. Малиновского, 18Д, в следующем объеме: а) замена силовых трансформаторов марки ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ - 2 шт. на силовые трансформаторы марки ТМГ-630 кВА 10/0,4 кВ - 2 шт.; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО-366 (на трансформатор) с выключателем нагрузки ВН и тремя в/в предохранителями марки ПК на ток 50А - 2 шт; камера КСО-366 (на вводные, отходящие линии) с высоковольтным разъединителем РВ - 2 шт; камера КСО-366 (на вводные, отходящие линии) с выключателем нагрузки ВН - 2 шт; шинный мост - 1 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-3н (с выключателем нагрузки (ВН)) - 6 шт.; ячейка КСО 366-4н (с выключателем нагрузки (ВН) и высоковольтными предохранителями (ПТ)) - 2 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель ЩО-70 (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем на ток 1000А и 3-мя трансформаторами тока 1500/5А, рубильником на ток 1600 А - 2 шт ; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х400А+2х250 А) - 2 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток 4х250 А - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х400А+1х250 А) - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток (2х250 А) - 1 шт; панель марки ЩО-70 - (на отходящие линии) с рубильниками на ток 250 А - 1 шт; панель марки ЩО-70 (секционная) с секционным разъединителем - 1 шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 6 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1000 А и вводным рубильником на 1600 А-2 шт) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09555 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП № 512А | 0.1536 | 2020-02-25 | нд | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Возможность оперативного обслуживания электрооборудования; надежное электроснабжение | - | -
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 945, расположенной по ул. Ключевская, 101 г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ на силовой трансформатор марки ТМГ-1000 кВА 6/0,4 кВ; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО-272 (на трансформатор) с выключателем нагрузки и 3-мя в/в предохранителями марки ПК на ток 80А - 2 шт; камера КСО-272 (на вводные, отходящие линии) с выключателями нагрузки типа ВН - 2 шт; КСО-272 (на вводные, отходящие линии) с вакуумным выключателем, линейным и шинным разъединителями - 2 шт; на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-5вв (на вводные, отходящие линии) с вакуумным выключателем, линейным и шинным разъединителями - 6 шт.; ячейка КСО 366-11 (с ТСН, ТН) - 1 шт.; ячейка КСО 366-13 (с СР) секционная - 2 шт; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель ЩО-70 (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем и тремя трансформаторами тока ТТ 1500/5А - 2 шт ; панель ЩО-70 (на отходящие линии) с 4- мя рубильниками - 6 шт; панель ЩО-70 (секционная) с секционным разъединителем - 1шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 6 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1600 А и вводным рубильником на 2000 А - 2 шт.) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09761 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП № 945 | 0.1664 | 2020-02-25 | нд | нд | 0.32 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Возможность оперативного обслуживания электрооборудования; надежное электроснабжение | - | -
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 950, расположенной по ул. Ключевская, 91 г, в следующем объеме: а) замена силового трансформатора марки ТМ 320 кВА 6/0,4 кВ - 1 шт., на силовой трансформатор марки ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ - 1 шт.; б) замена высоковольтного оборудования в составе: камера КСО (на трансформатор) с высоковольтным разъединителем и 3-мя тремя в/в предохранителями марки ПК - 2 шт; камера КСО (на вводные, отходящие линии) с высоковольтными разъединителями типа РВ - 3 шт, на высоковольтное оборудование в составе: ячейка КСО 366-3н ( с выключателем нагрузки (ВН)) - 3 шт.; ячейка КСО 366-4н ( с выключателем нагрузки (ВН) и высоковольтными предохранителями (ПТ)) - 2 шт.; в) замена низковольтного оборудования в составе: панель (вводная с трансформатора) с автоматическим выключателем - 2 шт ; панель (на отходящие линии) с 4- мя рубильниками - 4 шт; панель (секционная) с секционным разъединителем - 1шт., на низковольтное оборудование в составе: линейная панель ЩО-70-1-03 (с РПС-250 - 2 шт., РПС-400 - 2 шт.) - 4 шт.; вводная панель ЩО-70-1-34 (с вводным автоматом на 1000 А и вводным рубильником на 1000 А - 2 шт.) - 2 шт.; секционная панель ЩО-70-1-72 - 1 шт. | К_СТР09760ТП | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП № 950 | 0.4284 | 2020-02-25 | нд | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Возможность оперативного обслуживания электрооборудования; надежное электроснабжение | - | -
…
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация воздушной линии 0,4 кВ от ТП 325 до жилых домов по пер. Водометный, 2, 4, в следующем объеме: а) демонтаж деревянных опор - 4 шт, монтаж железобетонных одностоечных опор - 4 шт.; б) замена провода марки 4А-35 мм², протяженностью 0,120 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм², протяженностью 0,120 км; в) замена провода марки 4А-35 мм², протяженностью 0,040 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х25) мм², протяженностью 0,040 км; г) замена кабельной линии от ТП 325 до опоры № 1 марки АВВГ (4х35) мм², протяженностью 0,060 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,060 км | К_ИНФ05015 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 703 до жилого дома по ул. Бебеля, 61А, в следующем объеме: замена кабельной линии марки ААБШВ (3х70+1х35) мм², протяженностью 0,180 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,180 км | К_ИНФ07979 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 201, расположенной по пр. Свободный, 61 А, до жилого дома по пр. Свободный, 63, в следующем объеме: замена кабельной линии марки АСБ (3х95) мм², протяженностью 0,080 км, на кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х150) мм², протяженностью 0,080 км | К_ИНФ07089 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от ТП 313 до жилых домов по ул. 60 лет Октября, 61, 65, 67, 69, 71, в следующем объеме: а) замена кабельной линии от ТП-313 до оп. № 1 марки КГ (3х50+1х16) мм², протяженностью 0,030 км, на кабельную линию марки АВВГ (4х95) мм², протяженностью 0,030 км; б) замена провода ВЛ-0,4 кВ марки А-25, протяженностью 0,220 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм², протяженностью 0,220 км; в) замена кабельного ввода в многоквартирный жилой дом по ул. 60 лет Октября, 69 марки АСБ (4х25) мм², протяженностью 0,030 км, на кабельный ввод марки АВВГ (4х50) мм², протяженностью 0,030 км; г) замена вводов в многоквартирные жилые дома по ул. 60 лет Октября, 61, 65, 67, 71 марки АПВ (1х10) мм², протяженностью 0,080 км, на самонесущий провод марки СИП-4 (4х25)мм², протяженностью 0,080 км | К_ИНФ08452 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация кабельной линии 6 кВ от ТП 950, расположенной по ул. Ключевская, 91 г, до ТП 943, расположенной по ул. Ключевская, 87 г, в следующем объеме: замена кабельной линии марки ААШВ (3х95) мм², протяженностью 0,250 км, на кабельную линию марки ААБлУ (3х240) мм², протяженностью 0,250 км | К_СТР09760КЛ | 1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 10 кВ от ТП 6006, расположенной по адресу: пер. Средний, 5 Г, до ТП 6007, расположенной по адресу: Цветной бульвар, 1 Г, в следующем объеме: замена провода марки 3А-70 мм², протяженностью 0,467 км, на самонесущий провод марки СИП-3 (1х95) мм², протяженностью 0,467 км | К_ИНФ08004 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 2026 до жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А, в следующем объеме: а) замена двух кабельных линий от ТП 2026 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А марки АВВГ (3х185+1х70) мм², протяженностью 2х0,100 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х185) мм², протяженностью 2х0,100 км; б) замена четырех кабельных линий от ТП 2026 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 75 А марки АВВГ (3х185+1х70) мм², протяженностью 4х0,150 км, на четыре кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х185) мм², протяженностью 4х0,150 км | К_ИНФ15358 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.3 | Модернизация кабельной линии 10 кВ от ПС-49 110/10 кВ (яч. 79) до ТП 959, расположенной по ул. Алексеева, 24 А, в следующем объеме: замена кабельной линии 10 кВ марки ААБл (3х240) мм², протяженностью 3,230 км, на кабельную линию 10 кВ марки АСБнУ (3х240) мм², протяженностью 3,230 км | М_ИНФ11572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение надежного электроснабжения. | - | -
1.2.2.4 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: а) замена кабельных линий 0,4 кВ марки КГ (3х50+1х35) мм², протяженностью 0,1 км, на кабельные линии 0,4 кВ марки АВВГ (4х240) мм², протяженностью 0,1 км; б) замена провода марки А-35 мм², протяженностью 2,511 км, на самонесущий провод марки СИП 4 (4х95)мм², протяженностью 2,511 км; в) монтаж вводов в жилые дома марки СИП (4х16) мм², протяженностью 2,8 км (144 шт.) | М_СТР09756ВЛН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КВЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 201, расположенной по пр. Свободный, 61 А, до жилого дома по пр. Свободный, 59 А, в следующем объеме: замена двух кабельных линий марки ААШВ (4х95) мм², протяженностью 2х0,150 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х150) мм², протяженностью 2х0,150 км | К_ИНФ08348 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ от ТП 328 до жилых домов по ул. 60 лет Октября, 25, 31, 33, 37, в следующем объеме: а) замена двух кабельных линий от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 25 марки АСБ (3х35+1х16) мм², протяженностью 2х0,150 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 2х0,150 км; б) замена кабельной линии от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 31 марки АСБ (3х50+1х25) мм², протяженностью 0,130 км, на кабельную линию марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 0,130 км; в) замена двух кабельных линий от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 33 марки АСБ (3х35+1х16) мм², протяженностью 2х0,050 км, на две кабельные линии марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 2х0,050 км; г) замена кабельной линии от ТП 328 до жилого дома по ул. 60 лет Октября, 37 марки АПВБ (3х50+1х25) мм², протяженностью 0,060 км, на кабельную линию марки АВВГнг (А)-LS (4х120) мм², протяженностью 0,060 км | К_СТР09764КЛН | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение надежного электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат. | - | -
…
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| … | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| … | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| … | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Гончеров Олег Васильевич.
Серийный номер: 03 69 e2 70 00 de ad d4 a7 41 90 33 21 de 6a db d8
Срок действия: с 12.11.2021 по 12.02.2023.